ICS 29.020

Q/GDW

国家电网公司企业标准

Q/GDW 1376.1—2012

代替 Q/GDW 376.1-2009

电力用户用电信息采集系统通信协议
第1部分:主站与采集终端通信协议

power user electric energy data acquisition system communication protocol 
Part1: masterstation communication with data acquire terminal

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家电网公司   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语、定义和缩略语	1

4　帧结构	4

4.1　参考模型	4

4.2　字节格式	4

4.3　帧格式	4

4.4　链路传输	14

4.5　物理层接口	16

5　报文应用及数据结构	16

5.1　确认∕否认（AFN=00H）	17

5.2　复位命令（AFN=01H）	18

5.3　链路接口检测（AFN=02H）	19

5.4　中继站命令（AFN=03H）	21

5.5　设置参数（AFN=04H）	24

5.6　控制命令（AFN=05H）	56

5.7　身份认证及密钥协商（AFN=06H）	63

5.8　请求被级联终端主动上报（AFN=08H）	69

5.9　请求终端配置及信息（AFN=09H）	70

5.10　查询参数（AFN=0AH）	77

5.11　请求任务数据（AFN=0BH）	80

5.12　请求1类数据（AFN=0CH）	82

5.13　请求2类数据（AFN=0DH）	130

5.14　请求3类数据（AFN=0EH）	194

5.15　文件传输（AFN=0FH）	218

5.16　数据转发（AFN=10H）	221

附录A（规范性附录）　数据格式说明	229

附录B（规范性附录）　事件代码ERC	239

附录C（规范性附录）　数据冻结密度	241

附录D（规范性附录）　出错否认代码ERR	242

附录E（规范性附录）　短信（SMS）传输接口分拆	243

编制说明	245

前  言

Q/GDW 1376—2012《电力用户用电信息采集系统通信协议》是根据国家电网公司2012年度企业标准制修订计划任务（国家电网科[2012]66号）的安排，对Q/GDW 376—2009《电力用户用电信息采集系统通信协议》的修订。

与原标准相比，本次修订做了如下重大调整和修订：

——增加了磁场异常事件记录；

——增加了终端对时事件记录；

——增加了集中器与本地通信模块交互流程；

——增加了采集终端远程通信模块接口协议（Q/GDW 1376的第3部分）。

Q/GDW 1376—2012《电力用户用电信息采集系统通信协议》分为下列3个部分：

——Q/GDW 1376.1 《电力用户用电信息采集系统通信协议 第1部分：主站与采集终端通信协议》；

——Q/GDW 1376.2 《电力用户用电信息采集系统通信协议 第2部分：集中器本地通信模块接口协议》；

——Q/GDW 1376.3 《电力用户用电信息采集系统通信协议 第3部分：采集终端远程通信模块接口协议》。

Q/GDW 1376—2012实施后代替Q/GDW 376—2009。

本部分是Q/GDW 1376—2012《电力用户用电信息采集系统通信协议》的第1部分。

本部分是《电力用户用电信息采集系统》系列标准之一，本部分规定了用电信息采集系统中主站和终端之间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则。

本部分由国家电网公司营销部提出并解释；

本部分由国家电网公司科技部归口。

本部分起草单位：中国电力科学研究院、湖南省电力公司、浙江省电力公司、重庆市电力公司、上海市电力公司、江苏省电力公司、安徽省电力公司、福建省电力有限公司

本部分主要起草人：章欣、周宗发、郑安刚、杜新纲、葛得辉、巫钟兴、王伟峰、童瑞明、黄建军、王晋、李新家、肖坚红、夏桃芳

Q/GDW 376于2009年12月7日首次发布，本次为第一次修订。

电力用户用电信息采集系统通信协议
第1部分:主站与采集终端通信协议

- 范围

本部分规定了电力用户用电信息采集系统主站和采集终端之间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则。

本部分适用于点对点、多点共线及一点对多点的通信方式，适用于主站对终端执行主从问答方式以及终端主动上传方式的通信。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2260—2007  中华人民共和国行政区划代码

GB 2312—1980  信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB 18030—2005  信息技术 中文编码字符集

GB/T 18657.1—2002  远动设备及系统  第5部分  传输规约  第1篇  传输帧格式

GB/T 18657.3—2002  远动设备及系统  第5部分  传输规约  第3篇  应用数据的一般结构

DL/T 645  多功能电能表通信协议

Q/GDW 130—2005  电力负荷管理系统数据传输规约

- 术语、定义和缩略语

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

终端地址  terminal address

系统中终端设备的地址编码，简称终端地址。

系统广播地址  system broadcast address

系统中所有终端都应该响应的地址编码。

终端组地址  terminal group address

具有某一相同属性的终端群组编码，如属于同一行业、同一变电站、同一线路，响应同一个命令。

主站地址  master station address

主站中具有通信需求的对象（如工作站、应用功能模块等）的编码。

电能示值  indicated energy value

电能表计度器电能示值的简称。

测量点  measured point

指可以测量出唯一的一组电气量值的测量装置与终端的顺序电气连接点，当物理上相同的一个电气连接点被多个装置所测量，或者被一个装置所测量但通过多种方式被传递到终端时，按照多个测量点计，每个测量点具有唯一的逻辑定位编码，是该装置在终端的参数配置、数据应用的唯一对象标识。

总加组  group total

指相关的各测量点的某一同类电气量值按设置的加或减运算关系计算得到的数值。

数据单元标识  Data unit identify

用于表示一个或一组信息点的一种或一组信息类型的标识。

信息点  information point

表示参数或数据的对象信息，如测量点、总加组、控制轮次、直流模拟量分路等。

信息类  information type

表示参数或数据的分类信息，一个信息类可以是一种参数或数据，也可以是一组参数或数据的集合。

任务  task

规定终端在指定时间或条件下执行所需的操作序列。

通信流量  communication flow

指由终端以本数据传输协议完整报文帧为基础统计的，与主站间的接收与发送报文帧的累计字节数。

  - 符号和缩略语

本部分中所使用到的符号和缩略语见表1　。

- 符号和缩略语

| 符号和缩略语 | 表示 |
| --- | --- |
| A | 地址域 |
| A1 | 行政区划码 |
| A2 | 终端地址 |
| A3 | 主站地址和终端组地址标志 |
| ACD | 要求访问位 |
| AFN | 应用层功能码 |
| AUX | 附加信息域 |
| BCD | 二-十进制编码 |
| BIN | 二进制编码 |
| BS | 独立位组合 |

表1 （续）

| 符号和缩略语 | 表示 |
| --- | --- |
| C | 控制域 |
| CON | 请求确认标志位 |
| CS | 帧校验和 |
| DIR | 传输方向位 |
| EC，EC1，EC2 | 事件计数器 |
| ERC | 事件记录代码 |
| FCB | 帧计数位 |
| FCV | 帧计数有效位 |
| FIR | 首帧标志：报文的第一帧 |
| FIN | 末帧标志：报文的最后一帧 |
| Fn | 信息类标识码 |
| G | 电能量单位位 |
| G1、G2、G3 | 组成倍率的码位 |
| L | 长度 |
| L1 | 用户数据长度 |
| Lcn | 中文信息长度 |
| Le | 事件记录长度 |
| MSA | 主站地址 |
| P | 校验位 |
| pn | 信息点标识码 |
| PFC | 启动帧计数器 |
| PRM | 启动标志位 |
| PSEQ | 启动帧序号 |
| PW | 消息认证码字段 |
| RSEQ | 响应帧序号 |
| S | 正负极性位 |
| S0 | 上下浮动位 |
| SEQ | 帧序列域 |
| Tp | 时间标签 |
| TpV | 时间标签有效位 |
| Td_c | 曲线类数据时标 |
| Td_d | 日冻结类数据时标 |
| Td_h | 小时冻结类数据时标 |
| Td_m | 月冻结类数据时标 |

- 帧结构

  - 参考模型

基于GB/T 18657.3—2002规定的三层参考模型“增强性能体系结构”。

  - 字节格式

帧的基本单元为8位字节。链路层传输顺序为低位在前，高位在后；低字节在前，高字节在后。

  - 帧格式

    - 帧格式定义

本部分采用GB/T 18657.1—2002的6.2.4条FT1.2异步式传输帧格式，定义见图1　：

| 起始字符（68H） |  | ↑ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度L |  | 固定长度 |  |
| 长度L |  | 的报文头 |  |
| 起始字符（68H） |  | ↓ |  |
| 控制域C |  | 控制域 | 用户 数据区 |
| 地址域A |  | 地址域 |  |
| 链路用户数据 |  | 链路用户数据 （应用层） |  |
| 校验和CS |  | 帧校验和 |  |
| 结束字符（16H） |  |  |  |

- 帧格式

    - 传输规则

- 线路空闲状态为二进制1。

- 帧的字符之间无线路空闲间隔；两帧之间的线路空闲间隔最少需33位。

- 如按e）检出了差错，两帧之间的线路空闲间隔最少需33位。

- 帧校验和（CS）是用户数据区的八位位组的算术和，不考虑进位位。

- 接收方校验：

  - 对于每个字符：校验起动位、停止位、偶校验位。

  - 对于每帧：

    - 检验帧的固定报文头中的开头和结束所规定的字符以及协议.标识位；

    - 识别2个长度L；

    - 每帧接收的字符数为用户数据长度L1+8；

    - 帧校验和；

    - 结束字符；

    - 校验出一个差错时，校验按c）的线路空闲间隔；

  - 若这些校验有一个失败，舍弃此帧；若无差错，则此帧数据有效。

    - 链路层

      - 长度L

长度L包括协议.标识和用户数据长度，由2字节组成，如图2　：

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |

- 长度定义

协议标识由图2中D0～D1两位编码表示，定义如下：

- D0=0、D1=0：为禁用；

- D0=1、D1=0：为《Q/GDW 130—2005电力负荷管理系统数据传输规约》使用；

- D0=0、D1=1：为本协议使用；

- D0=1、D1=1，为保留。

用户数据长度L1：由D2～D15组成，采用BIN编码，是控制域、地址域、链路用户数据（应用层）的字节总数。

- 采用专用无线数传信道，长度L1不大于255；

- 采用网络传输，长度L1不大于16383。

      - 控制域C

控制域C表示报文传输方向和所提供的传输服务类型的信息，定义见图3　：

|  |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3～D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下行方向 | 传输方向位 DIR |  | 启动标志位 PRM | 帧计数位FCB | 帧计数有效位FCV | 功能码 |
| 上行方向 |  |  |  | 要求访问位ACD | 保留 |  |

- 控制字定义

        - 传输方向位DIR

DIR=0，表示此帧报文是由主站发出的下行报文；	DIR=1，表示此帧报文是由终端发出的上行报文。

        - 启动标志位PRM

PRM=1，表示此帧报文来自启动站；PRM=0，表示此帧报文来自从动站。

        - 帧计数位FCB

当帧计数有效位FCV=1时，FCB表示每个站连续的发送/确认或者请求/响应服务的变化位。FCB位用来防止信息传输的丢失和重复。

启动站向同一从动站传输新的发送/确认或请求/响应传输服务时，将FCB取相反值。启动站保存每一个从动站FCB值，若超时未收到从动站的报文，或接收出现差错，则启动站不改变FCB的状态，重复原来的发送/确认或者请求/响应服务。

复位命令中的FCB=0，从动站接收复位命令后将FCB置“0”。

        - 请求访问位ACD

ACD位用于上行响应报文中。ACD=1表示终端有重要事件等待访问，则附加信息域中带有事件计数器EC（EC见本部分4.3.4.6.3　）；ACD=0表示终端无事件数据等待访问。

ACD置“1”和置“0”规则：

- 自上次收到报文后发生新的重要事件，ACD位置“1”；

- 收到主站请求事件报文并执行后，ACD位置“0”。

        - 帧计数有效位FCV

FCV=1，表示FCB位有效；FCV=0，表示FCB位无效。

        - 功能码

当启动标志位PRM=1时，功能码定义见表2　：

- 功能码定义（PRM=1）

| 功能码 | 帧类型 | 服务功能 |
| --- | --- | --- |
| 0 | —— | 备用 |
| 1 | 发送∕确认 | 复位命令 |
| 2～3 | —— | 备用 |
| 4 | 发送∕无回答 | 用户数据 |
| 5～8 | —— | 备用 |
| 9 | 请求∕响应帧 | 链路测试 |
| 10 | 请求∕响应帧 | 请求1级数据 |
| 11 | 请求∕响应帧 | 请求2级数据 |
| 12～15 | —— | 备用 |

当启动标志位PRM=0时，功能码定义见表3　：

- 功能码定义（PRM=0）

| 功能码 | 帧类型 | 服务功能 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 确认 | 认可 |
| 1～7 | —— | 备用 |
| 8 | 响应帧 | 用户数据 |
| 9 | 响应帧 | 否认：无所召唤的数据 |
| 10 | —— | 备用 |
| 11 | 响应帧 | 链路状态 |
| 12～15 | —— | 备用 |

本部分规定：

- 启动站功能码10（请求1级数据）用于应用层请求确认（CON=1）的链路传输，应用层请求确认标志见本部分4.3.4.3.4。

- 启动站功能码11（请求2级数据）用于应用层请求数据的链路传输。

      - 地址域A

        - 地址域格式

地址域由行政区划码A1、终端地址A2、主站地址和组地址标志A3组成，格式见表4　：

- 地址域格式

| 地址域 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 行政区划码A1 | BCD | 2 |
| 终端地址A2 | BIN | 2 |
| 主站地址和组地址标志A3 | BIN | 1 |

        - 行政区划码A1

行政区划码按GB 2260—2007的规定执行。

        - 终端地址A2

终端地址A2选址范围为1～65535。A2=0000H为无效地址，A2=FFFFH且A3的D0位为“1”时表示系统广播地址。

        - 主站地址和组地址标志A3

A3的D0位为终端组地址标志，D0=0表示终端地址A2为单地址；D0=1表示终端地址A2为组地址；A3的D1～D7组成0～127个主站地址MSA。

- 主站启动的发送帧的MSA应为非零值，其终端响应帧的MSA应与主站发送帧的MSA相同。

- 终端启动发送帧的MSA应为零，其主站响应帧的MSA也应为零。

      - 帧校验和

帧校验和是用户数据区所有字节的八位位组算术和，不考虑溢出位。用户数据区包括控制域、地址域、链路用户数据（应用层）三部分。

    - 应用层

      - 应用层格式

应用层（链路用户数据）格式定义见图4　：

应用层功能码AFN

帧序列域SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

附加信息域AUX

- 应用层定义

对于应用层需要加密的关键数据，加密的数据区包括：应用层功能码、帧序列域、数据单元标识及数据单元部分。

      - 应用层功能码AFN

应用层功能码AFN由一字节组成，采用二进制编码表示，具体定义见表5　：

- 应用层功能码定义

| 应用功能码AFN | 应用功能定义 |
| --- | --- |
| 00H | 确认∕否认 |
| 01H | 复位 |
| 02H | 链路接口检测 |
| 03H | 中继站命令 |
| 04H | 设置参数 |
| 05H | 控制命令 |
| 06H | 身份认证及密钥协商 |
| 07H | 备用 |
| 08H | 请求被级联终端主动上报 |
| 09H | 请求终端配置 |
| 0AH | 查询参数 |
| 0BH | 请求任务数据 |
| 0CH | 请求1类数据（实时数据） |
| 0DH | 请求2类数据（历史数据） |
| 0EH | 请求3类数据（事件数据） |
| 0FH | 文件传输 |
| 10H | 数据转发 |
| 11H～FFH | 备用 |

      - 帧序列域SEQ

        - 帧序列域SEQ定义

帧序列域SEQ为1字节，用于描述帧之间的传输序列的变化规则，由于受报文长度限制，数据无法在一帧内传输，需要分成多帧传输（每帧都应有数据单元标识，都可以作为独立的报文处理）。SEQ定义如图5　：

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TpV | FIR | FIN | CON | PSEQ∕RSEQ |

- SEQ定义

        - 帧时间标签有效位TpV

TpV=0，表示在附加信息域中无时间标签Tp；

TpV=1，表示在附加信息域中带有时间标签Tp（Tp定义见本部分4.3.4.6.4　）。

        - 首帧标志FIR、末帧标志FIN

FIR：置“1”，报文的第一帧。

FIN：置“1”，报文的最后一帧。

FIR、FIN组合状态所表示的含义见表6　：

- 帧标志

| FIR | FIN | 应用说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 多帧：中间帧 |
| 0 | 1 | 多帧：结束帧 |
| 1 | 0 | 多帧：第1帧，有后续帧。 |
| 1 | 1 | 单帧 |

        - 请求确认标志位CON

在所收到的报文中，CON位置“1”，表示需要对该帧报文进行确认；置“0”，表示不需要对该帧报文进行确认。

        - 启动帧序号PSEQ/响应帧序号RSEQ

- 启动帧序号PSEQ

PSEQ取自1字节的启动帧计数器PFC的低4位计数值0～15。

- 启动帧帧序号计数器PFC

每一对启动站和从动站之间均有1个独立的、由1字节构成的计数范围为0～255的启动帧帧序号计数器PFC，用于记录当前启动帧的序号。启动站每发送1帧报文，该计数器加1，从0～255循环加1递增；重发帧则不加1。

- 响应帧序号RSEQ

响应帧序号RSEQ以启动报文中的PSEQ作为第一个响应帧序号，后续响应帧序号在RSEQ的基础上循环加1递增，数值范围为0～15。

- 帧序号改变规则

  - 启动站发送报文后，当一个期待的响应在超时规定的时间内没有被收到，如果允许启动站重发，则该重发的启动帧序号PSEQ不变。重发次数可设置，最多3次；重发次数为0，则不允许重发。

  - 当TpV=0时，如果从动站连续收到两个具有相同启动帧序号PSEQ的启动报文，通常意味着报文的响应未被对方站收到。在这种情况下，则重发响应（不必重新处理该报文）。

  - 当TpV=0时，如果启动站连续收到两个具有相同响应帧序号RSEQ的响应帧，则不处理第二个响应。

  - 终端能同时处理多个请求。

        - 帧序列域变化规则

帧序列域变化规则详见图6　、图7　，其中：S1、S2、S3分别表示链路传输服务类别，见本部分4.4.1　。

启动报文PFC=14（S1服务）

PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=0，PSEQ=14

（a）S1发送/无回答传输服务

启动报文PFC=15（S2服务）

PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=1，PSEQ=15

确认报文

PRM=0，FIR=1，FIN=1，CON=0，RSEQ=15

接收正确

接收正确

（b）S2发送/确认传输服务

RSEQ1=PSEQ=15

RSEQ3=RSEQ2+1=2

启动报文PFC=16（S3服务）

PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=0，PSEQ=0

响应报文

PRM=0，FIR=1，FIN=0，CON=0，RSEQ=0

接收正确

响应报文

PRM=0，FIR=0，FIN=0，CON=0，RSEQ=1

（c）S3请求/响应传输服务

第1帧响应帧

RSEQ1=PSEQ=0

RSEQ2=RSEQ1+1=1

第2帧响应帧

响应报文

PRM=0，FIR=0，FIN=1，CON=0，RSEQ=2

第3帧响应帧

- 帧序列域变化（一）

（d）S3请求/响应失败重发传输（一）

启动报文PFC=18（S3服务）

PRM=1，FIR=1.FIN=1，CON=0，PSEQ=2

响应报文

PRM=0，FIR=1，FIN=1，CON=0，RSEQ=2

接收错误或超时

启动报文PFC=18

PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=0，PSEQ=2

重发1次

响应报文

PRM=0，FIR=1，FIN=1，CON=0，RSEQ=2

接收正确

接收正确

启动报文PFC=18（S3服务）

PRM=1，FIR=1.FIN=1，CON=0，PSEQ=2

超时

启动报文PFC=18

PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=0，PSEQ=2

重发1次

响应报文

PRM=0，FIR=1，FIN=1，CON=0，RSEQ=2

接收错误

接收正确

（e）S3请求/响应失败重发传输（二）

启动报文PFC=19（S3服务）

PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=0，PSEQ=3

响应报文PFC=19

PRM=0，FIR=0，FIN=0，CON=0，RSEQ=4

响应报文PFC=19

PRM=0，FIR=1，FIN=0，CON=0，RSEQ=3

启动报文PFC=20（S3服务）

PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=0，PSEQ=4

tt

发送和接收时序

启动报文PFC=21（S3服务）

PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=0，PSEQ=5

响应报文PFC=19

PRM=0，FIR=0，FIN=0，CON=0，RSEQ=5

响应报文PFC=19

PRM=0，FIR=0，FIN=1，CON=0，RSEQ=6

响应报文PFC=21

PRM=0，FIR=1，FIN=1，CON=0，RSEQ=5

响应报文PFC=20

PRM=0，FIR=1，FIN=1，CON=0，RSEQ=4

（f）多通信服务传输

启动报文PFC=26（S3服务）

PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=0，PSEQ=10

……

- 帧序列域变化（二）

      - 数据单元标识

        - 数据单元标识定义

数据单元标识由信息点标识DA和信息类标识DT组成，表示信息点和信息类型，格式见图8　：

| 信息点DA | DA1 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DA2 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 信息类DT | DT1 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|  | DT2 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

- 数据单元标识定义

        - 信息点DA

信息点DA由信息点元DA1和信息点组DA2两个字节构成。

DA2采用二进制编码方式表示信息点组，DA1对位表示某一信息点组的1～8个信息点，以此共同构成信息点标识pn（n=1～2040），格式见图9　：

| 信息点组DA2 | 信息点元DA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7～D0 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 1 | p8 | p7 | p6 | p5 | p4 | p3 | p2 | p1 |
| 2 | p16 | p15 | p14 | p13 | p12 | p11 | p10 | p9 |
| 3 | p24 | p23 | p22 | p21 | p20 | p19 | p18 | p17 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 255 | P2040 | P2039 | P2038 | P2037 | P2036 | P2035 | P2034 | P2033 |

- 信息点格式

当DA1和DA2全为“0”时，表示终端信息点，用p0表示；当DA1=FFH、DA2=00H时，表示所有有效测量点（不含p0）。

信息点标识pn对应于不同信息类标识Fn可以是测量点号、总加组号、控制轮次、直流模拟量端口号、任务号。

        - 信息类DT

信息类DT由信息类元DT1和信息类组DT2两个字节构成。

DT2采用二进制编码方式表示信息类组，DT1对位表示某一信息类组的1～8种信息类型，以此共同构成信息类标识Fn（n=1～248），格式见图10　：

| 信息类组DT2 | 信息类元DT1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7～D0 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 0 | F8 | F7 | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | F1 |
| 1 | F16 | F15 | F14 | F13 | F12 | F11 | F10 | F9 |
| 2 | F24 | F23 | F22 | F21 | F20 | F19 | F18 | F17 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 30 | F248 | F247 | F246 | F245 | F244 | F243 | F242 | F241 |
| …… | 未定义 |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 信息类格式

      - 数据单元

数据单元为按数据单元标识所组织的数据，包括参数、命令等。

数据组织的顺序规则：先按pn从小到大、再按Fn从小到大的次序，即：完成一个信息点pi的所有信息类Fn的处理后，再进行下一个pi+1的处理。

终端在响应主站对终端的参数或数据请求时，如终端没有所需的某个数据项，则将应答报文中DT的对应标志位清除；如终端仅是没有某个数据项中的部分内容，则应将该数据项中的所缺部分内容的每个字节填写“EEH”。

      - 附加信息域AUX

        - 附加信息域AUX定义

附加信息域可由消息认证码字段PW、事件计数器EC和时间标签Tp组成，格式见图11　：

消息认证码字段PW（下行）∕事件计数器EC（上行）

时间标签Tp

- 附加信息域定义

- 消息认证码字段用于重要的下行报文中。

- 事件计数器用于具有重要事件告警状态需上报的上行报文中；

- 时间标签用于允许同时建立多个通信服务的链路传输和信道延时特性较差的传输中。

        - 消息认证码字段PW

消息认证码字段PW用于重要下行报文，由16字节组成，PW是由主站按系统约定的认证算法产生，并在主站发送的报文中下发给终端，由终端进行校验认证，通过则响应主站命令，反之则否认。

终端在收到带有PW的报文，必须在认证通过后，才能响应命令。

        - 事件计数器EC

事件计数器EC用于ACD位置“1”的上行响应报文中，EC由2字节组成，分别为重要事件计数器EC1和一般事件计数器EC2。计数范围0～255，循环加1递增。格式见表7　：

- 事件计数器格式

| 事件计数器EC | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 重要事件计数器EC1 | BIN | 1 |
| 一般事件计数器EC2 | BIN | 1 |

每发生1个事件，相应的计数器自动加1。

        - 时间标签Tp

时间标签用于交换网络通道中，对采用同时建立多个通信服务的传输服务，进行辅助判决接收报文的时序和时效性。

时间标签Tp由6字节组成，格式见表8　：

- 时间标签格式

| 数据名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动帧帧序号计数器PFC | BIN |  | 1 |
| 启动帧发送时标 | 见附录A.16 | 秒分时日 | 4 |
| 允许发送传输延时时间 | BIN | min | 1 |

时间标签Tp由启动站产生，并通过报文传送给从动站，从动站据此判决收到的报文的时序和时效性，如判别有效，从动站发送响应帧，并在响应帧中将时间标签Tp返回启动站。

启动帧帧序号计数器PFC：见本部分4.3.4.3.5中的b）。

启动帧发送时标：记录启动帧发送的时间。

允许发送传输延时时间：指启动帧从开始发送至从动站接收到报文之间启动站所允许的传输延时时间。

从动站的时效性判断规则：

- 如从动站的当前时间与Tp中的启动帧发送时标之间的时间差大于Tp中的允许传输延时时间，从动站则舍弃该报文；

- 如时间差不大于Tp中的允许传输延时时间，则做出响应；

- 如Tp中的允许传输延时时间为“0”，则从动站不进行上述两项的判断。

  - 链路传输

    - 传输服务类别

传输服务类别见表9　：

- 传输服务类别

| 类别 | 功能 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 发送∕无回答 | 启动站发送传输，从动站不回答。 |
| S2 | 发送∕确认 | 启动站发送复位命令，从动站回答确认。 |
| S3 | 请求∕响应 | 启动站请求从动站的响应，从动站作确认、否认或数据响应。 |

    - 非平衡传输过程

      - 适用信道

半双工通道和专用无线通道应采用非平衡传输规则。

      - 发送／无回答服务

在前一次通信服务的传输过程结束后，并且至少间隔33个空闲位，才开始新一次发送传输。

      - 发送／确认服务

在前一次通信服务结束后，才能开始新一次发送帧传输。

当从动站正确收到启动站报文，并能执行启动站报文的命令，则发送确认帧；否则发送否认帧

      - 请求／响应服务

在前一次通信服务结束后，才能开始新一次请求帧传输。

从动站正确收到启动站请求1级数据帧，如所请求的数据全部有效，则发送响应帧；否则发送否认帧。

从动站正确收到启动站请求2级数据帧，如所请求的数据全部有效，则发送响应帧；如所请求的数据部分有效，则根据能响应的数据内容组织数据单元标识发送响应帧；如所请求的数据全部无效，则发送否认帧。

当FCV有效时，可采用防止报文丢失和报文重复传送：

- 未收到响应帧或响应帧受到干扰，则重发原报文且不改变FCB值，最大重发次数可设定；

- 在从动站收到启动站的请求帧，并向启动站发送响应帧，此时在从动站将此响应帧保存起来；

- 在前后两次接收到的请求帧中的FCB值不同时，则清除原保存的响应帧，并形成新的响应帧；否则若前后两个请求帧的FCB值相同，则重发原保存的响应帧。

      - 通信出错处理

启动站在规定时间内没有正确收到响应报文，作为超时处理，放弃该通信服务。超时时间应考虑信道网络延时、中继环节延时、终端响应时间等因素。在发送下一帧之前，需等待一个超时时间。

从动站若检出帧出错则不作回答。

    - 平衡传输过程

      - 适用信道

全双工通道和数据交换网络通道可采用平衡传输规则。

      - 发送／无回答服务

启动站允许建立一个或多个通信服务。当同时建立多个通信服务时，由启动站进行数据流控制。

      - 发送／确认服务

启动站允许建立一个或多个通信服务。当同时建立多个通信服务时，由启动站进行数据流控制。

当从动站正确收到启动站报文时，并能执行启动站报文的命令，则发送确认帧；否则发送否认帧。

      - 请求／响应服务

启动站允许建立一个或多个通信服务。当同时建立多个通信服务时，由启动站进行数据流控制。

从动站正确收到启动站请求1级数据帧，如所请求的数据全部有效，则发送响应帧；否则发送否认帧。

从动站正确收到启动站请求2级数据帧，如所请求的数据全部有效，则发送响应帧；如所请求的数据部分有效，则根据能响应的数据内容组织数据单元标识发送响应帧；如所请求的数据全部无效，则发送否认帧。

终端作为从动站响应新的请求服务之前，必须完成前一个请求服务的响应。

当FCV有效时，可采用FCB位防止报文丢失和报文重复传送：

- 未收到响应帧或响应帧受到干扰，则重发原报文并不改变FCB值，最大重发次数可设定；

- 在从动站收到启动站的请求帧，并向启动站发送响应帧，此时在从动站将此响应帧保存起来；

- 在前后两次接收到的请求帧中的FCB值不同时，则清除原保存的响应帧，并形成新的响应帧，否则若前后两个请求帧的FCB值相同，则重发原保存的响应帧。

      - 通信出错处理

启动站在规定时间内没有正确收到响应报文时，作为超时处理，放弃该通信服务。超时时间应考虑信道网络延时、中继环节延时、终端响应时间等因素。

从动站若检出帧出错则不作回答。

  - 物理层接口

    - 短信（SMS）传输接口

基于短信实现时，采用8位编码的PDU方式通信，当要传输的报文长度大于数据服务提供商规定的一帧短信允许的传输字节数时，应该对所要传输的报文进行分拆，PDU用户数据区的内容即为本协议.完整的或分拆的报文内容。具体的短信分拆规定见附录E。

    - TCP和UDP的传输接口

该类接口的登录链接和心跳检测采用链路测试服务，链路测试周期可设定。登录和心跳检测的详细定义见附录E。

    - 串行通信传输接口

字节传输按异步方式进行，它包含8个数据位、1个起始位“0”、1个偶校验位P和1个停止位“1”，定义见图12　：

| 0 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | P | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始位 | 8个数据位 |  |  |  |  |  |  |  | 偶校验位 | 停止位 |

- 串行通信接口定义

    - 红外通信传输接口

采用红外通信方式实现当地数据传输时，字节格式与串行通信传输格式相同，在发送数据时，在有效数据帧前加1～4个FEH作为前导码。

- 报文应用及数据结构

  - 确认∕否认（AFN=00H）

    - 下行报文

      - 报文格式

确认∕否认报文是对接收报文中需要被确认（CON=1）的回答，以及终端对所请求的数据不具备响应条件的否认回答。该报文为单帧报文，帧序列域的标志位FIR=1，FIN=1，CON=0。格式见图13　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=00H

SEQ

数据单元标识

数据单元

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 确认/否认报文格式

      - Fn和pn定义

Fn和pn定义见表10　：

- 确认/否认Fn定义

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| F1 | 全部确认：对收到报文中的全部数据单元标识进行确认 | p0 |
| F2 | 全部否认：对收到报文中的全部数据单元标识进行否认 | p0 |
| F3 | 按数据单元标识确认和否认：对收到报文中的全部数据单元标识进行逐个确认/否认 | p0 |
| F4 | 硬件安全认证错误应答 | p0 |
| F5～F248 | 备用 |  |

      - Fn的数据单元格式

        - F1：全部确认

无数据体。

        - F2：全部否认

无数据体。

        - F3：按数据单元标识确认和否认

数据单元格式见表11　：

- 确认/否认F3数据单元格式

| 数据内容 | 字节数 |
| --- | --- |
| AFN（要被确认的报文的AFN） | 1 |
| 数据单元标识1 | 4 |
| ERR1 | 1 |
| 数据单元标识2 | 4 |
| ERR2 | 1 |
| …… |  |

ERR由1字节采用二进制编码表示，定义见附　录　D。

        - F4：硬件安全认证错误应答

数据单元格式见表12　：

- 硬件安全认证失败F4数据单元格式

| 数据内容 | 字节数 |
| --- | --- |
| 错误类型（1表示签名校验错误，2表示密文校验错误，3表示对称MAC验证失败） | 1 |
| 数据体Data | 16 |

- 签名校验错误时：数据体Data返回全FFH；

- 密文校验错误时：数据体Data返回全FFH；

- 对称MAC验证失败时：数据体Data低8字节为当前终端随机数，高8字节模块序列号。

    - 上行报文

确认/否认命令的上行报文同5.1　。

  - 复位命令（AFN=01H）

    - 下行报文

复位命令的下行报文应采用密文的形式进行数据下发。

      - 报文格式

复位命令下行报文格式见图14　、图15　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=01H

SEQ

数据单元标识（DA=0）

PW（见本部分4.3.4.6.2）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 复位命令下行报文格式

| 消息认证码字段PW | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| MAC | BIN | 4 |
| 保留 | BIN | 12 |

- 消息认证码字段PW

      - Fn和pn定义

Fn和pn定义见表13　：

- 复位Fn定义

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| F1 | 硬件初始化 | p0 |
| F2 | 数据区初始化 | p0 |
| F3 | 参数及全体数据区初始化（即恢复至出厂配置） | p0 |
| F4 | 参数（除与系统主站通信有关的）及全体数据区初始化 | p0 |
| F5～F248 | 备用 |  |

    - 上行报文

复位命令的上行报文为确认∕否认报文，详见本部分5.1　。

  - 链路接口检测（AFN=02H）

    - 适用范围

适用于交换网络传输信道。

    - 上行报文

      - 报文格式

链路接口检测命令上行报文格式见图16　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=02H

SEQ

数据单元标识（DA=0）

数据单元

CS

16H

- 链路接口检测报文格式

      - Fn和pn定义

Fn和pn定义见表14　：

- 检测报文Fn定义

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| F1 | 登录 | p0 |
| F2 | 退出登录 | p0 |
| F3 | 心跳 | p0 |
| F4～F248 | 备用 |  |

      - Fn的数据单元格式

        - F1：登录

无数据体。

        - F2：退出登录

无数据体。

        - F3：心跳

数据单元格式见表15　：

- 心跳数据格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 终端时钟 | 见附录A.1 | 6 |

    - 下行报文

链路接口检测命令下行报文为确认/否认报文，详见本部分5.1　。

  - 中继站命令（AFN=03H）

    - 下行报文

      - 报文格式

中继站命令下行报文格式见图17　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=03H

SEQ

数据单元标识（DA=0）

数据单元

CS

16H

- 中继站命令下行报文格式

      - Fn和pn定义

Fn和pn定义见表16　：

- 中继站命令Fn定义

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| F1 | 中继站工作状态控制 | p0 |
| F2 | 中继站工作状态查询 | p0 |
| F3 | 中继站工作状态切换记录查询 | p0 |
| F4 | 中继站运行状况统计数据查询 | p0 |
| F5～F248 | 备用 |  |

      - Fn的数据单元格式

        - F1：中继站工作状态控制

数据单元格式见表17　：

- 中继站命令F1数据格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 中继站工作状态控制 | BS8 | 1 |

- D0～D1：值班机/备份机切换控制：D0=0、D1=0：表示不切换；D0=1、D1=1：表示切换；D0、D1为其他是无效。

- D2～D3：值班机中继转发允许标志：D2=0、D3=0：表示不允许；D2=1、D3=1：表示允许；D2、D3为其他是无效。

- D4～D7：备用。

        - F2：中继站工作状态查询

无数据单元。

        - F3：中继站工作状态切换记录查询

无数据单元。

        - F4：中继站运行状况统计数据查询

无数据单元。

    - 上行报文

      - 报文格式

中继站命令应答报文格式见图18　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=03H

SEQ

数据单元标识（DA=0）

数据单元

CS

16H

- 中继站应答报文格式

      - Fn和pn定义

同本部分5.4.1.2　。

      - Fn的数据单元格式

        - F1：中继站工作状态控制应答

数据单元格式见表18　：

- 中继站工作状态应答数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 当前中继站工作状态 | BS8 | 1 |

- D0～D3：A机工作状态：

  - D0～D1：A机状态，编码表示0～3，0：不存在，1：正常，2：故障，3：备用；

  - D2置“0”：A机为备份机，置“1”：A机为值班机；

  - D3置“0”：A机禁止中继转发，置“1”：A机允许中继转发。

- D4～D7：B机工作状态：

  - D4～D5：B机状态，编码表示0～3，0：不存在，1：正常，2：故障，3：备用；

  - D6置“0”：B机为备份机，置“1”：B机为值班机；

  - D7置“0”：B机禁止中继转发，置“1”：B机允许中继转发。

        - F2：中继站工作状态应答

同本部分5.4.2.3.1　。

        - F3：中继站工作状态切换记录应答

数据单元格式见表19　：

- 中继站切换记录数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 最近十次切换时间：分时日月年 | 见附录A.15 | 5 |
| 最近十次切换前中继站工作状态 | BS8 | 1 |
| 最近十次切换后中继站工作状态 | BS8 | 1 |
| …… | …… | …… |
| 最近一次切换时间：分时日月年 | 见附录A.15 | 5 |
| 最近一次切换前中继站工作状态 | BS8 | 1 |
| 最近一次切换后中继站工作状态 | BS8 | 1 |

中继站工作状态：同本部分5.4.2.3.1　中“当前中继站工作状态”的定义。

        - F4：中继站运行状况统计数据应答

数据单元格式见表20　：

- 中继站运行统计数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 切换累计次数 | BIN | 次 | 2 |
| A机值班累计时间 | BIN | min | 2 |
| A机正常运行累计时间 | BIN | min | 2 |
| B机值班累计时间 | BIN | min | 2 |
| B机正常运行累计时间 | BIN | min | 2 |

  - 设置参数（AFN=04H）

    - 下行报文

设置参数命令的下行报文应采用密文的形式进行数据下发。

下行报文的消息认证码字段PW的数据格式如图15　所示。

      - 报文格式

设置参数下行报文格式见图19　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=04H

SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

PW（见本部分5.2.1.1图15）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 设置参数下行报文格式

      - Fn和pn定义

Fn和pn定义见表21　：

- 设置参数Fn定义

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| 组1 |  |  |
| F1 | 终端上行通信口通信参数设置 | p0 |
| F2 | 终端上行通信口无线中继转发设置 | p0 |
| F3 | 主站IP地址和端口 | p0 |
| F4 | 主站电话号码和短信中心号码 | p0 |
| F5 | 终端上行通信消息认证参数设置 | p0 |
| F6 | 终端组地址设置 | p0 |
| F7 | 终端IP地址和端口 | p0 |
| F8 | 终端上行通信工作方式（以太专网或虚拟专网） | p0 |
| 组2 |  |  |
| F9 | 终端事件记录配置设置 | p0 |
| F10 | 终端电能表/交流采样装置配置参数 | p0 |
| F11 | 终端脉冲配置参数 | p0 |
| F12 | 终端状态量输入参数 | p0 |
| F13 | 终端电压/电流模拟量配置参数 | p0 |
| F14 | 终端总加组配置参数 | p0 |
| F15 | 有功总电能量差动越限事件参数设置 | p0 |
| F16 | 虚拟专网用户名、密码 | p0 |
| 组3 |  |  |
| F17 | 终端保安定值 | p0 |
| F18 | 终端功控时段 | p0 |
| F19 | 终端时段功控定值浮动系数 | p0 |
| F20 | 终端月电能量控定值浮动系数 | p0 |
| F21 | 终端电能量费率时段和费率数 | p0 |
| F22 | 终端电能量费率 | p0 |
| F23 | 终端催费告警参数 | p0 |
| F24 | 备用 |  |
| 组4 |  |  |
| F25 | 测量点基本参数 | 测量点号 |
| F26 | 测量点限值参数 | 测量点号 |
| F27 | 测量点铜损、铁损参数 | 测量点号 |
| F28 | 测量点功率因数分段限值 | 测量点号 |
| F29 | 终端当地电能表显示号 | 测量点号 |

表21 （续）

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| F30 | 终端台区集中抄表停抄/投抄设置 | 测量点号 |
| F31 | 载波从节点附属节点地址 | 测量点号 |
| F31～F32 | 备用 |  |
| 组5 |  |  |
| F33 | 终端抄表运行参数设置 | p0 |
| F34 | 集中器下行通信模块的参数设置 | p0 |
| F35 | 终端台区集中抄表重点户设置 | p0 |
| F36 | 终端上行通信流量门限设置 | p0 |
| F37 | 终端级联通信参数 | p0 |
| F38 | 1类数据配置设置（在终端支持的1类数据配置内） | p0 |
| F39 | 2类数据配置设置（在终端支持的2类数据配置内） | p0 |
| F40 | 备用 |  |
| 组6 |  |  |
| F41 | 时段功控定值 | 总加组号 |
| F42 | 厂休功控参数 | 总加组号 |
| F43 | 功率控制的功率计算滑差时间 | 总加组号 |
| F44 | 营业报停控参数 | 总加组号 |
| F45 | 功控轮次设定 | 总加组号 |
| F46 | 月电量控定值 | 总加组号 |
| F47 | 购电量（费）控参数 | 总加组号 |
| F48 | 电控轮次设定 | 总加组号 |
| 组7 |  |  |
| F49 | 功控告警时间 | 控制轮次 |
| F50～F56 | 备用 |  |
| 组8 |  |  |
| F57 | 终端声音告警允许∕禁止设置 | p0 |
| F58 | 终端自动保电参数 | p0 |
| F59 | 电能表异常判别阈值设定 | p0 |
| F60 | 谐波限值 | p0 |
| F61 | 直流模拟量接入参数 | p0 |
| F62～F64 | 备用 |  |
| 组9 |  |  |
| F65 | 定时上报1类数据任务设置 | 任务号 |
| F66 | 定时上报2类数据任务设置 | 任务号 |
| F67 | 定时上报1类数据任务启动/停止设置 | 任务号 |

表21 （续）

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| F68 | 定时上报2类数据任务启动/停止设置 | 任务号 |
| F69～F72 | 备用 |  |
| 组10 |  |  |
| F73 | 电容器参数 | 测量点号 |
| F74 | 电容器投切运行参数 | 测量点号 |
| F75 | 电容器保护参数 | 测量点号 |
| F76 | 电容器投切控制方式 | 测量点号 |
| F77～F80 | 备用 |  |
| 组11 |  |  |
| F81 | 直流模拟量变比 | 直流模拟量端口号 |
| F82 | 直流模拟量限值 | 直流模拟量端口号 |
| F83 | 直流模拟量冻结参数 | 直流模拟量端口号 |
| F84～F88 | 备用 |  |
| F89 | 终端逻辑地址 | p0 |
| F90 | 设置无线通信参数 | p0 |
| F91 | 终端地理位置信息 | p0 |
| F92～F149 | 备用 |  |
| F150 | 测量点状态 |  |
| F151～F248 | 备用 |  |

      - Fn的数据单元格式

        - F1：终端上行通信口通信参数设置

数据单元格式见表22　：

- 上行通信口通信参数设置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端数传机延时时间RTS | BIN | 20ms | 1 |
| 终端作为启动站允许发送传输延时时间 | BIN | min | 1 |
| 终端等待从动站响应的超时时间和重发次数 | BIN | 秒、次 | 2 |
| 需要主站确认的通信服务（CON=1）的标志 | BS8 |  | 1 |
| 心跳周期 | BIN | min | 1 |

终端作为启动站允许发送传输延时时间：具体说明同本部分4.3.4.6.4　中的“允许发送传输延时时间”。

终端等待从动站响应的超时时间和重发次数：格式如下图20　：

| D7～D6 | D5～D4 | D3～D0 |
| --- | --- | --- |
| 确认超时时间（单位：秒） |  |  |
| 备用 | 重发次数 | 确认超时时间（单位：秒） |

- 超时和重发次数格式

终端等待从动站响应的超时时间由上图中的第一字节的D0～D7和第二字节的D0～D3组成，表示0～4095秒范围的超时时间，以供终端判别从动站响应帧的超时。

重发次数由第二字节的D4～D5组成，取值范围为0～3，为0表示不允许重发。

需要主站确认的通信服务（CON=1）的标志：按位表示，置“1”：终端需要主站确认，置“0”：不需要，各对应的通信服务定义如下：

- D0：1类数据自动上报，

- D1：2类数据自动上报，

- D2：3类数据自动上报，

- D3～D7：备用。

        - F2：终端上行通信口无线中继转发设置

数据单元格式见表23　：

- 上行通信无线中继转发设置数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |
| 允许∕禁止 | 被转发的终端地址数n |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 被转发终端地址i（i=1～n） |  |  |  |  |  |  |  | 2*n |

- 允许∕禁止：由第1字节的D7表示允许或禁止终端转发，置“0”：禁止，置“1”：允许。

- 被转发的终端地址数n：由第1字节的D0～D6位表示，数值范围0～16。

- 被转发终端地址：每个地址为2字节，与终端地址A2定义相同，见本部分4.3.3.3.3　。

        - F3：主站IP地址和端口

数据单元格式见表24　：

- 主站IP地址和端口数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| IP地址1段 | BIN | 1 | 主用 |
| IP地址2段 | BIN | 1 |  |
| IP地址3段 | BIN | 1 |  |
| IP地址4段 | BIN | 1 |  |
| 端口地址 | BIN | 2 |  |

表24 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| IP地址1段 | BIN | 1 | 备用 |
| IP地址2段 | BIN | 1 |  |
| IP地址3段 | BIN | 1 |  |
| IP地址4段 | BIN | 1 |  |
| 端口地址 | BIN | 2 |  |
| APN | ASCII | 16 |  |

本部分ASCII字符指“US ASCII”（即“ISO646 US”）字符集所定义字符。暂不考虑双字节字符。对ASCII字符进行发送时，按字串字面顺序，由左到右依次发送，即最左面的字符最先发送。如果字串长度少于标准中要求长度，则在后续字节上补0H。

        - F4：主站电话号码和短信中心号码

数据单元格式见表25　：

- 主站电话、短信号码数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |  |  |
| Z0 |  |  |  | Z1 |  |  |  | BIN | 1 | 主站电话号码 或主站手机 号码 |
| Z2 |  |  |  | Z3 |  |  |  | BIN | 1 |  |
| Z4 |  |  |  | Z5 |  |  |  | BIN | 1 |  |
| Z6 |  |  |  | Z7 |  |  |  | BIN | 1 |  |
| Z8 |  |  |  | Z9 |  |  |  | BIN | 1 |  |
| Z10 |  |  |  | Z11 |  |  |  | BIN | 1 |  |
| Z12 |  |  |  | Z13 |  |  |  | BIN | 1 |  |
| Z14 |  |  |  | Z15 |  |  |  | BIN | 1 |  |
| SM0 |  |  |  | SM1 |  |  |  | BIN | 1 | 短信中心号码 |
| SM2 |  |  |  | SM3 |  |  |  | BIN | 1 |  |
| SM4 |  |  |  | SM5 |  |  |  | BIN | 1 |  |
| SM6 |  |  |  | SM7 |  |  |  | BIN | 1 |  |
| SM8 |  |  |  | SM9 |  |  |  | BIN | 1 |  |
| SM10 |  |  |  | SM11 |  |  |  | BIN | 1 |  |
| SM12 |  |  |  | SM13 |  |  |  | BIN | 1 |  |
| SM14 |  |  |  | SM15 |  |  |  | BIN | 1 |  |

- 普通电话信道：前8字节有效，代表16位电话号码，后8字节无效，每位号码数据范围0至B：0～9表示电话号码0……9；A为“，”，代表拨号停顿（延时）；B为“#”。

- GSM/CDMA信道：前8字节代表主站手机电话号码，后8字节代表短消息服务中心电话号码。

- Z0～Z15对应电话号码第一位至最末位，余下未填满部分填FH。

        - F5：终端上行通信消息认证参数设置

数据单元格式见表26　：

- 上行通信消息认证参数设置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 消息认证方案号 | BIN | 1 |
| 消息认证方案参数 | BIN | 2 |

消息认证方案号：用于表示由系统约定的各种消息认证方案，取值范围0～255，其中：0表示不认证，255表示专用硬件认证方案，1～254用于表示各种软件认证方案。

        - F6：终端组地址设置

数据单元格式见表27　：

- 终端组地址设置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 终端组地址1 | BIN | 2 |
| 终端组地址2 | BIN | 2 |
| …… | …… | …… |
| 终端组地址8 | BIN | 2 |

组地址由2字节组成，每个终端可设置8个组地址。组地址为0时，表示不设组地址。

        - F7：终端IP地址和端口

数据单元格式见表28　：

- 终端IP和端口数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端IP地址1段 | BIN | 1 | IP地址 |
| 终端IP地址2段 | BIN | 1 |  |
| 终端IP地址3段 | BIN | 1 |  |
| 终端P地址4段 | BIN | 1 |  |
| 子网掩码地址1段 | BIN | 1 | 子网掩码 |
| 子网掩码地址2段 | BIN | 1 |  |
| 子网掩码地址3段 | BIN | 1 |  |
| 子网掩码地址4段 | BIN | 1 |  |

表28 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网关地址1段 | BIN | 1 | 网关 |
| 网关地址2段 | BIN | 1 |  |
| 网关地址3段 | BIN | 1 |  |
| 网关地址4段 | BIN | 1 |  |
| 代理类型 | BIN | 1 | 代理服务器 |
| 代理服务器地址1段 | BIN | 1 |  |
| 代理服务器地址2段 | BIN | 1 |  |
| 代理服务器地址3段 | BIN | 1 |  |
| 代理服务器地址4段 | BIN | 1 |  |
| 代理服务器端口 | BIN | 2 |  |
| 代理服务器连接方式 | BIN | 1 |  |
| 用户名长度m | BIN | 1 |  |
| 用户名 | ASCII | m |  |
| 密码长度n | BIN | 1 |  |
| 密码 | ASCII | n |  |
| 终端侦听端口 | BIN | 2 |  |

- 代理类型：数值范围0～3，依次表示：不使用代理、httpconnect代理、socks4代理、socks5代理。

- 代理服务器连接方式：数值范围0～1，依次表示：无需验证、需要用户名/密码。

- 用户名长度m：数值范围0～20，当为0时，表示无用户名，当为非0时，表示连接方式需要用户名验证。

- 密码长度n：数值范围0～20，当为0时，表示无密码，当为非0时，表示连接方式需要密码验证。

        - F8：终端上行通信工作方式（以太专网或虚拟专网）

数据单元格式见表29　：

- 以太网、虚拟网工作方式设置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作模式 | BS8 |  | 1 |  |
| 永久在线、时段在线模式重拨间隔 | BIN | 秒 | 2 | 客户机模式下 |
| 被动激活模式重拨次数 | BIN | 次 | 1 |  |
| 被动激活模式连续无通信自动断线时间 | BIN | min | 1 |  |
| 时段在线模式允许在线时段标志 | BS24 |  | 3 |  |

- 工作模式：

  - D7：按位表示TCP/UDP，置“0”为TCP；置“1”为UDP。

  - D6：备用。

  - D5～D4：编码表示终端的三种工作模式，取值范围0～2依次表示混合模式、客户机模式、服务器模式，具体说明如下：

    - 混合模式：终端在未建立任何网络连接的状态下，可接收其他网络节点发起的连接请求，也可以由特定条件触发连接动作，主动连接主站。主动连接主站指主动连接本部分5.5.1.3.3“F3：主站IP地址和端口”中指定的服务器IP和端口。

    - 客户机模式：在特定条件下主动连接主站。

    - 服务器模式：等待其他网络节点主动连接终端。

  - D3～D2：备用。

  - D1～D0：编码表示当终端工作在客户机模式下的三种在线模式，取值范围1～3依次表示永久在线模式、被动激活模式、时段在线模式。

    - 永久在线模式：即终端在上电后就主动连接主站。

    - 被动激活模式：即终端等待主站激活信息，接收到激活信息后主动连接主站。

    - 时段在线模式：即终端根据主站设置的允许在线时段主动连接主站。

- 永久在线、时段在线模式重拨间隔：取值0～65535，当终端工作在永久在线模式，发生掉线失去与主站连接时，终端等待“重拨间隔”设定的时间间隔后，自动连接主站；若间隔时间未到，除非有外界干预，终端不启动与主站的连接。

- 被动激活模式重拨次数：取值0～255，当终端工作在被动激活模式，终端被激活后，终端主动连接主站，若建立连接连续失败“重拨次数”设定的次数后，终端便停止连接，等待下次被激活。

- 被动激活模式连续无通信自动断线时间：取值0～255，当终端工作在被动激活模式，终端与主站连接建立成功后，若终端连续无通信时间超过设定值（被动激活模式连续无通信自动断线时间），则终端自动断开连接，等待下一次被激活。

- 时段在线模式允许在线时段标志：D0～D23按位顺序对应表示0～23点，置“1”表示允许在线时段，置“0”表示禁止在线时段，当相邻时段的设定值相同时，合并为一个长时段。

        - F9：终端事件记录配置设置

数据单元格式见表30　：

- 终端事件记录配置设置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 事件记录有效标志位 | BS64 | 8 |
| 事件重要性等级标志位 | BS64 | 8 |

- 事件记录有效标志位：D0～D63按顺序对位表示事件代码ERC1～ERC64所定义的事件，置“1”：需要对该位所对应的告警事件进行记录；置“0”：不需要记录。

- 事件重要性等级标志位：D0～D63按顺序对位表示事件代码ERC1～ERC64所定义的事件，置“1”：该位所对应的告警事件为重要事件，该事件发生后，如通道具备主动上报条件，应主动上报事件记录，如不具备主动上报条件，通过ACD位上报；置“0”：该位所对应的告警事件为一般事件，该事件发生后，只需要进行事件记录。

        - F10：终端电能表/交流采样装置配置参数

数据单元格式见表31　：

- 终端电能表/交采装置配置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次电能表/交流采样装置配置数量n | BIN | 2 |  |
| 电能表/交流采样装置序号 | BIN | 2 | 本次配置第1块电能表/交流采样装置 |
| 所属测量点号 | BIN | 2 |  |
| 通信速率及端口号 | BIN | 1 |  |
| 通信协议类型 | BIN | 1 |  |
| 通信地址 | 见附录A.12 | 6 |  |
| 通信密码 | BIN | 6 |  |
| 电能费率个数 | BS8 | 1 |  |
| 有功电能示值整数位及小数位个数 | BS8 | 1 |  |
| 所属采集器通信地址 | 见附录A.12 | 6 |  |
| 用户大类号及用户小类号 | BS8 | 1 |  |
| …… | …… | …… | …… |
| 电能表/交流采样装置序号 | BIN | 2 | 本次配置第n块电能表/交流采样装置 |
| 所属测量点号 | BIN | 2 |  |
| 通信速率及通信端口号 | BIN | 1 |  |
| 通信协议类型 | BIN | 1 |  |
| 通信地址 | 见附录A.12 | 6 |  |
| 通信密码 | BIN | 6 |  |
| 电能费率个数 | BS8 | 1 |  |
| 有功电能示值整数位及小数位个数 | BS8 | 1 |  |
| 所属采集器通信地址 | 见附录A.12 | 6 |  |
| 用户大类号及用户小类号 | BS8 | 1 |  |

- 本次电能表/交流采样装置配置数量n：数值范围0～2040。

- 电能表/交流采样装置序号：数值范围1～2040。

- 所属测量点号：数值范围0～2040，如为“0”，表示本序号的电能表/交流采样装置未指向任何测量点，即被“删除”。

- 通信速率及通信端口号：

  - D7～D5编码表示电能表、交流采样装置与终端的通信波特率，1～7依次表示600、1200、2400、4800、7200、9600、19200；0：表示无需设置或使用默认的，例如本通信端口号的接口及通道类型为2时（即本端口是以串行接口与窄带低压载波通信模块相连接，参见本部分5.9.2.4.2中相关内容），本数值无意义，设为0，实际使用的通信速率按本部分5.5.1.3.32的设置执行。

  - D4～D0编码表示电能表、交流采样装置与终端连接所对应的终端通信端口号，数值范围1～31，其他值无效。

- 通信协议类型：数值范围0～255，其中0：表示终端无需对本序号的电能表/交流采样装置进行抄表；1：DL/T 645—1997.；2：交流采样装置通信协议；30：DL/T 645—2007；31：“串行接口连接窄带低压载波通信模块”接口协议；其他：备用。

- 通信地址：数值范围0～999999999999。

- 通信密码：终端与电能表通信的密码。

- 电能费率个数

  - D7～D4：备用。

  - D3～D0：编码表示通信接入的测量点的电能费率个数，数值范围1～12。

- 有功电能示值的整数位及小数位个数：

  - D7～D4：备用

  - D3～D2：编码表示通信接入的电能表的有功电能示值的整数位个数，数值范围0～3依次表示4～7位整数。

  - D1～D0：编码表示通信接入的电能表的有功电能示值的小数位个数，数值范围0～3依次表示1～4位小数。

- 所属采集器通信地址：数值范围0～999999999999，如为“0”，表示本电能表未通过采集器连接到终端（或称“台区集中器”），而是直接连接到了终端（或称“台区集中器”）。

- 用户大类号及用户小类号：

  - D7～D4：编码表示本电能表所属的用户大类号，数值范围0～15，依次表示16个用户大类号。

  - D3～D0：编码表示本电能表所属的用户小类号，数值范围0～15，依次表示16套1类和2类数据项的配置（应在终端支持的1类和2类数据配置范围内）。

        - F11：终端脉冲配置参数

数据单元格式见表32　：

- 终端脉冲配置参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次脉冲配置路数n | BIN | 1 |  |
| 脉冲输入端口号 | BIN | 1 | 本次配置 第1路脉冲 |
| 所属测量点号 | BIN | 1 |  |
| 脉冲属性 | BS8 | 1 |  |
| 电表常数k | BIN | 2 |  |
| …… | …… | …… | …… |
| 脉冲输入端口号 | BIN | 1 | 本次配置 第n路脉冲 |
| 所属测量点号 | BIN | 1 |  |
| 脉冲属性 | BS8 | 1 |  |
| 电表常数k | BIN | 2 |  |

- 本次脉冲配置路数n：数值范围0～64。

- 脉冲输入端口号：脉冲接入终端的脉冲输入端口号，数值范围1～64。

- 所属测量点号：数值范围0～64，如为“0”，表示本端口的脉冲未指向任何测量点，即被“删除”。

- 脉冲属性：D0～D1编码表示脉冲属性，取值0～3依次表示正向有功、正向无功、反向有功、反向无功，D2～D7备用。

        - F12：终端状态量输入参数

数据单元格式见表33　：

- 终端状态量输入参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 状态量接入标志位（对应1～8路状态量） | BS8 | 1 |
| 状态量属性标志位（对应1～8路状态量） | BS8 | 1 |

- 状态量接入标志位：D0～D7按顺序对位表示第1～8路状态量输入，置“1”：接入，置“0”：未接入。

- 状态量属性标志位：D0～D7按顺序对位表示第1～8路状态量输入，置“1”常开触点。置“0”：常闭触点。

        - F13：终端电压/电流模拟量配置参数

数据单元格式见表34　：

- 终端交流模拟量配置参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次电压/电流模拟量配置路数n | BIN | 1 | 本次配置 |
| 电压/电流模拟量输入端口号 | BIN | 1 | 本次配置第1路 电压/电流模拟量 |
| 所属测量点号 | BIN | 1 |  |
| 电压/电流模拟量属性 | BS8 | 1 |  |
| …… | …… | …… | …… |
| 电压/电流模拟量输入端口号 | BIN | 1 | 本次配置第n路 电压/电流模拟量 |
| 所属测量点号 | BIN | 1 |  |
| 电压/电流模拟量属性 | BS8 | 1 |  |

- 本次电压/电流模拟量配置路数n：数值范围0～64。

- 电压/电流模拟量输入端口号：电压/电流模拟量接入终端的模拟量输入端口号，数值范围1～64。

- 所属测量点号：数值范围0～64，如为“0”，表示本端口的电压/电流模拟量未指向任何测量点，即被“删除”。

- 电压/电流模拟量属性：D0～D2编码表示电压/电流模拟量属性，取值0～5依次表示A相电压、B相电压、C相电压、A相电流、B相电流、C相电流，其他值无效，D3～D7备用。

        - F14：终端总加组配置参数

数据单元格式见表35　：

- 终端总加组配置参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次总加组配置数量n | BIN | 1 |  |
| 总加组序号 | BIN | 1 | 本次配置 第1总加组 |
| 总加组的测量点数量m1 | BIN | 1 |  |
| 第1个测量点号及总加标志 | BS8 | 1 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 第m1个测量点号及总加标志 | BS8 | 1 |  |
| …… | …… | …… | …… |
| 总加组序号 | BIN | 1 | 本次配置 第n总加组 |
| 总加组的测量点数量mn | BIN | 1 |  |
| 第1个测量点号及总加标志 | BS8 | 1 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 第mn个测量点号及总加标志 | BS8 | 1 |  |

- 本次总加组配置数量n：数值范围1～8。

- 总加组序号：数值范围1～8。

- 总加组的测量点数量m1：数值范围0～64，如为“0”，表示本总加组没有要参与总加的测量点，即被“删除”。

- 测量点号及总加标志：

  - D0～D5编码表示0～63，顺序对应第1～第64个测量点号。

  - D6表示测量点的正向还是反向有功/无功功率、有功/无功电能量参与总加的标志，置“0”：正向；置“1”：反向。

  - D7表示参与总加运算的运算符标志；置“0”：“加”运算；置“1”：“减”运算。

        - F15：有功总电能量差动越限事件参数设置

数据单元格式见表36　：

- 有功总电量差动越限事件参数设置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次有功总电能量差动组配置数量n | BIN |  | 1 |  |
| 有功总电能量差动组序号 | BIN |  | 1 | 第1组 |
| 对比的总加组序号 | BIN |  | 1 |  |
| 参照的总加组序号 | BIN |  | 1 |  |
| 参与差动的电能量的时间区间及对比方法标志 | BS8 |  | 1 |  |
| 差动越限相对偏差值 | BIN | ％ | 1 |  |
| 差动越限绝对偏差值 | 见附录A.3 | kWh | 4 |  |
| …… | …… |  | …… | …… |
| 有功总电能量差动组序号 | BIN |  | 1 | 第n组 |
| 对比的总加组序号 | BIN |  | 1 |  |
| 参照的总加组序号 | BIN |  | 1 |  |
| 参与差动的电能量的时间区间及对比方法标志 | BS8 |  | 1 |  |
| 差动越限相对偏差值 | BIN | ％ | 1 |  |
| 差动越限绝对偏差值 | 见附录A.3 | kWh | 4 |  |

- 次有功总电能量差动组配置数量n：数值范围1～8。

- 有功总电能量差动组序号：数值范围1～8。

- 对比的总加组序号、参照的总加组序号：数值范围0～8，如这两个中的任一个为“0”，表示本差动组没有要参与对比的总加组，即被“删除”。

- 参与差动的电能量的时间区间及对比方法标志：

  - D0～D1编码表示电能量的时间跨度，取值范围0～2依次表示60分钟电量、30分钟电量、15分钟电量，其他值无效。

  - D7表示对比方法标志，置“0”：相对对比，公式见公式（1）；置“1”：绝对对比，公式见公式（2）。

  - D2～D6备用。

％	(1)

(2)

式中：

Q——对比的总加组总电能量；

q——参照的总加组总电能量。

        - F16：虚拟专网用户名、密码

数据单元格式见表37　：

- 虚拟专网用户名、密码数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 虚拟专网用户名 | ASCII | 32 |
| 虚拟专网密码 | ASCII | 32 |

上述ASCII字符定义同本部分5.5.1.3.3　。

        - F17：终端保安定值

数据单元格式见表38　：

- 终端保安定值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保安定值 | 见附录A.2 | kW | 2 |

        - F18：终端功控时段

数据单元格式见表39　：

- 终端功控时段数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |  |
| 1:30-2:00 |  | 1:00-1:30 |  | 0:30-1:00 |  | 0:00-0:30 |  | BS8 | 第1字节 |
| 3:30-4:00 |  | 3:00-3:30 |  | 2:30-3:00 |  | 2:00-2:30 |  | BS8 | 第2字节 |
| …… |  | …… |  | …… |  | …… |  | …… |  |
| 23:30-24:00 |  | 23:00-23:30 |  | 22:30-23:00 |  | 22:00-22:30 |  | BS8 | 第12字节 |

- 每半小时以两位编码表示四种控制状态：取值0～3依次表示不控制、控制1、控制2、保留。

- 控制状态标识的应用规则：连续时间单元具有相同控制状态标识表示同一控制时段；连续时间单元具有不同控制状态标识，表示相邻的两个时段，控制1与控制2用以区分具备2个不同的定值的连续时段，当控制状态标识发生变化时，表示前一控制时段结束，后一控制时段开始，对于不连续的控制时段可以用控制1或控制2表示。

        - F19：终端时段功控定值浮动系数

数据单元格式见表40　：

- 时段功控定值浮动系数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时段功控定值浮动系数 | 见附录A.4 | ％ | 1 |

        - F20：终端月电能量控定值浮动系数

数据单元格式见表41　：

- 月电量控定值浮动系数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月电能量控定值浮动系数 | 见附录A.4 | ％ | 1 |

        - F21：终端电能量费率时段和费率数

数据单元格式见表42　：

- 电能量费率时段和费率数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 0：00～0：30时段费率号 | BIN | 1 |
| 0：30～1：00时段费率号 | BIN | 1 |
| …… | …… | …… |
| 23：00～23：30时段费率号 | BIN | 1 |
| 23：30～0：00时段费率号 | BIN | 1 |
| 费率数 | BIN | 1 |

- 每30分钟为一个时段，各时段费率号取值0～11依次表示费率1～费率12，其他值无效。

- 费率数：取值范围1～12，其他无效。

        - F22：终端电能量费率

数据单元格式见表43　：

- 终端电能量费率数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 第1费率 | 见附录A.3 | 厘/元 | 4 |
| 第2费率 | 见附录A.3 | 厘/元 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 第M费率 | 见附录A.3 | 厘/元 | 4 |

        - F23：终端催费告警参数

数据单元格式见表44　：

- 终端催费告警参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 催费告警允许∕禁止标志位 | BS24 | 3 |

D0～D23按顺序对位表示0～23点，每位对应表示1个小时，置“1”：告警，置“0”：不告警，例如：D0=1，表示0：00～1：00告警。

        - F25：测量点基本参数

数据单元格式见表45　：

- 测量点基本参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压互感器倍率 | BIN |  | 2 |
| 电流互感器倍率 | BIN |  | 2 |
| 额定电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| 额定电流 | 见附录A.22 | A | 1 |
| 额定负荷 | 见附录A.23 | kVA | 3 |
| 电源接线方式 | BS8 |  | 1 |

电源接线方式：

- D0～D1编码表示测量点电源接线方式，数值1～3依次表示三相三线、三相四线、单相表，0为备用；

- D2～D3编码表示单相表接线相，数值0～3依次表示不确定、A相、B相、C相；

- D4～D7备用。

        - F26：测量点限值参数

数据单元格式见表46　：

- 测量点限值参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压合格上限 | 见附录A.7 | V | 2 | 电压合格率判别参数 |
| 电压合格下限 | 见附录A.7 | V | 2 |  |
| 电压断相门限 | 见附录A.7 | V | 2 |  |
| 电压上上限（过压门限） | 见附录A.7 | V | 2 | 过压判别参数 |
| 越限持续时间 | BIN | min | 1 |  |
| 越限恢复系数 | 见附录A.5 | ％ | 2 |  |
| 电压下下限（欠压门限） | 见附录A.7 | V | 2 | 欠压判别参数 |
| 越限持续时间 | BIN | min | 1 |  |
| 越限恢复系数 | 见附录A.5 | ％ | 2 |  |

表46 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电流上上限（过流门限） | 见附录A.25 | A | 3 | 过流判别参数 |
| 越限持续时间 | BIN | min | 1 |  |
| 越限恢复系数 | 见附录A.5 | ％ | 2 |  |
| 相电流上限（额定电流门限） | 见附录A.25 | A | 3 | 超额定电流判别参数 |
| 越限持续时间 | BIN | min | 1 |  |
| 越限恢复系数 | 见附录A.5 | ％ | 2 |  |
| 零序电流上限 | 见附录A.25 | A | 3 | 零序电流超限判别 参数 |
| 越限持续时间 | BIN | min | 1 |  |
| 越限恢复系数 | 见附录A.5 | ％ | 2 |  |
| 视在功率上上限 | 见附录A.23 | kVA | 3 | 视在功率超上上限 判别参数 |
| 越限持续时间 | BIN | min | 1 |  |
| 越限恢复系数 | 见附录A.5 | ％ | 2 |  |
| 视在功率上限 | 见附录A.23 | kVA | 3 | 视在功率超上限 判别参数 |
| 越限持续时间 | BIN | min | 1 |  |
| 越限恢复系数 | 见附录A.5 | ％ | 2 |  |
| 三相电压不平衡限值 | 见附录A.5 | ％ | 2 | 三相电压不平衡超限 判别参数 |
| 越限持续时间 | BIN | min | 1 |  |
| 越限恢复系数 | 见附录A.5 | ％ | 2 |  |
| 三相电流不平衡限值 | 见附录A.5 | ％ | 2 | 三相电流不平衡超限 判别参数 |
| 越限持续时间 | BIN | min | 1 |  |
| 越限恢复系数 | 见附录A.5 | ％ | 2 |  |
| 连续失压时间限值 | BIN | min | 1 |  |

- 越限持续时间：指被监测值越限后，保持越限状态所持续的时间。

- 越限恢复系数：指被监测值由越限恢复到越限值之内的百分比数。

        - F27：测量点铜损、铁损参数

数据单元格式见表47　：

- 测量点铜损、铁损参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相电阻RA | 见附录A.26 | Ω | 2 |
| A相电抗XA | 见附录A.26 | Ω | 2 |
| A相电导GA | 见附录A.26 | S | 2 |
| A相电纳BA | 见附录A.26 | S | 2 |
| B相电阻RB | 见附录A.26 | Ω | 2 |

表47 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| B相电抗XB | 见附录A.26 | Ω | 2 |
| B相电导GB | 见附录A.26 | S | 2 |
| B相电纳BB | 见附录A.26 | S | 2 |
| C相电阻RC | 见附录A.26 | Ω | 2 |
| C相电抗XC | 见附录A.26 | Ω | 2 |
| C相电导GC | 见附录A.26 | S | 2 |
| C相电纳BC | 见附录A.26 | S | 2 |

        - F28：测量点功率因数分段限值

数据单元格式见表48　：

- 测量点功率因数分段限值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率因数分段限值1 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 功率因数分段限值2 | 见附录A.5 | ％ | 2 |

        - F29：终端当地电能表显示号

数据单元格式见表49　：

- 终端当地电能表显示号数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 终端当地电能表显示号 | ASCII | 12 |

        - F30：台区集中抄表停抄/投抄设置

数据单元格式见表50　：

- 台区集中抄表停抄/投抄设置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 台区集中抄表停抄/投抄设置 | BIN | 1 |

台区集中抄表停抄/投抄设置：数值范围0～1，“1”表示停抄，“0”表示不停抄（投抄）。

        - F31：从节点附属节点地址

数据单元格式见表51　：

- 从节点附属节点地址数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 本次设置的从节点附属节点地址个数n（n≤20） | BIN | 1 |
| 第1个从节点附属节点地址 | 见附录A.12 | 6 |
| …… | …… | …… |
| 第n个从节点附属节点地址 | 见附录A.12 | 6 |

        - F33：终端抄表运行参数设置

数据单元格式见表52　：

- 终端抄表运行参数设置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次设置的参数块个数n | BIN | 1 |  |
| 终端通信端口号 | BIN | 1 | 本次设置的 第1个参数块 |
| 台区集中抄表运行控制字 | BS16 | 2 |  |
| 抄表日-日期 | BS32 | 4 |  |
| 抄表日-时间 | 见附录A.19 | 2 |  |
| 抄表间隔时间 | BIN | 1 |  |
| 对电表广播校时定时时间 | 见附录A.18 | 3 |  |
| 允许抄表时段数m（0≤m≤24） | BIN | 1 |  |
| 第1个允许抄表时段开始时间 | 见附录A.19 | 2 |  |
| 第1个允许抄表时段结束时间 | 见附录A.19 | 2 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 第m个允许抄表时段开始时间 | 见附录A.19 | 2 |  |
| 第m个允许抄表时段结束时间 | 见附录A.19 | 2 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 终端通信端口号 | BIN | 1 | 本次设置的 第n个参数块 |
| 台区集中抄表运行控制字 | BS16 | 2 |  |
| 抄表日-日期 | BS32 | 4 |  |
| 抄表日-时间 | 见附录A.19 | 2 |  |
| 抄表间隔时间 | BIN | 1 |  |
| 对电表广播校时定时时间 | 见附录A.18 | 3 |  |
| 允许抄表时段数m（0≤m≤24） | BIN | 1 |  |
| 第1个允许抄表时段开始时间 | 见附录A.19 | 2 |  |
| 第1个允许抄表时段结束时间 | 见附录A.19 | 2 |  |

表52 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  |
| 第m个允许抄表时段开始时间 | 见附录A.19 | 2 |  |
| 第m个允许抄表时段结束时间 | 见附录A.19 | 2 |  |

- 本次设置的参数块个数n：数值范围1～31。

- 终端通信端口号：数据范围1～31。

- 台区集中抄表运行控制字：

  - D15～D6备用；

  - D5置“1”要求终端抄读“电表状态字”，置“0”不要求；

  - D4置“1”要求终端搜寻新增或更换的电表，置“0”不要求；

  - D3置“1”要求终端定时对电表广播校时，置“0”不要求；

  - D2置“1”要求终端采用广播冻结抄表，置“0”不要求；

  - D1置“1”要求终端只抄重点表，置“0”要求终端抄所有表；

  - D0置“1”不允许自动抄表，置“0”要求终端根据抄表时段自动抄表。

- 抄表日包括日期和时间，其中“日期”由4字节的D0～D30按顺序对位表示每月1日～31日，置“1”为有效，置“0”为无效；“时间”不能与“允许抄表时段”冲突，即应落在允许抄表时段内。

- 终端抄表间隔为终端实时抄表的时间间隔，取值范围为1～60，抄485表则单位为分钟，抄载波表则单位为小时。

- 对电表广播校时定时时间：当日=0时，表示每日校时。

        - F34：集中器下行通信模块的参数设置

数据单元格式见表53　：

- 集中器下行通信模块参数设置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次设置的参数块个数n | BIN | 1 |  |
| 终端通信端口号 | BIN | 1 | 本次设置的 第1个参数块 |
| 与终端接口端的通信控制字 | BS8 | 1 |  |
| 与终端接口对应端的通信速率（bps） | BIN | 4 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 终端通信端口号 | BIN | 1 | 本次设置的 第n个参数块 |
| 与终端接口端的通信控制字 | BS8 | 1 |  |
| 与终端接口对应端的通信速率（bps） | BIN | 4 |  |

- 本次设置的参数块个数n：数值范围1～31。

- 终端通信端口号：数据范围1～31。

- 与终端接口端的通信控制字定义如图51。

        - F35：台区集中抄表重点户设置

数据单元格式见表54　：

- 台区集中抄表重点户设置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 台区集中抄表重点户个数n | BIN | 1 |
| 第1个重点户的电能表/交流采样装置序号 | BIN | 2 |
| …… | …… | …… |
| 第n个重点户的电能表/交流采样装置序号 | BIN | 2 |

- 台区集中抄表重点户个数n：数值范围0～20，如为“0”，表示本终端无重点户。

- 重点户的电能表/交流采样装置序号：数值范围1～2040。

        - F36：终端上行通信流量门限设置

数据单元格式见表55　：

- 终端上行通信流量数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月通信流量门限 | BIN | 字节 | 4 |

- 月通信流量门限为0，表示系统不需要终端进行流量控制。

        - F37：终端级联通信参数

数据单元格式见表56　：

- 终端级联通信参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端级联通信端口号 | BIN |  | 1 |
| 终端级联通信控制字 | BS8 |  | 1 |
| 接收等待报文超时时间 | BIN | 100ms | 1 |
| 接收等待字节超时时间 | BIN | 10ms | 1 |
| 级联方（主动站）接收失败重发次数 | BIN | 次 | 1 |
| 级联巡测周期 | BIN | min | 1 |
| 级联/被级联标志、及其对应的被级联/级联的终端个数n | BIN |  | 1 |
| 第1个被级联的终端行政区划码/级联方的终端行政区划码 | BCD |  | 2 |
| 第1个被级联的终端地址/级联方的终端地址 | BIN |  | 2 |
| …… | …… |  | …… |
| 第n个被级联的终端行政区划码 | BCD |  | 2 |
| 第n个被级联的终端地址 | BIN |  | 2 |

- 终端级联通信端口号：数值范围0～31，如为“0”，表示不启用本终端有线级联功能。

- 终端级联通信控制字定义如图46（透明转发F1的图）。

- 级联方（主动站）接收失败重发次数：数值范围0～3，如为“0”，表示不重发。

- 级联巡测周期，取值范围为1～60分钟。

- 级联/被级联标志、及其对应的被级联/级联的终端个数n

  - D7按位表示本终端为级联方或是被级联方，D7=0“0”表示级联方，“1”表示被级联方；

  - D6～D4备用；

  - D3～D0编码表示被级联的或是级联的终端个数n，当D7=0时，n数值范围0～3，n=0表示被级联的终端数为0（即无被级联终端）；当D7=1时，n数值范围1，表示有且只有1个级联方终端（主动站）。

        - F38：1类数据配置设置（在终端支持的1类数据配置内）

数据单元格式见表57　：

- 1类数据配置设置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次设置所对应的用户大类号 | BIN | 1 |  |
| 本次设置的组数m（m≤该用户大类号下支持的用户小类号个数） | BIN | 1 |  |
| 用户小类号 | BIN | 1 | 第1组 |
| 信息类组数n | BIN | 1 |  |
| 第1组信息类组所对应的信息类元标志位 | BS8 | 1 |  |
| …… | …… | 1 |  |
| 第n组信息类组所对应的信息类元标志位 | BS8 | 1 |  |
| …… | …… | …… | …… |
| 用户小类号 | BIN | 1 | 第m组 |
| 信息类组数n | BIN | 1 |  |
| 第1组信息类组所对应的信息类元标志位 | BS8 | 1 |  |
| …… | …… | 1 |  |
| 第n组信息类组所对应的信息类元标志位 | BS8 | 1 |  |

- 本次设置所对应的用户大类号：数值范围0～15。

- 本次设置的组数m：数值范围1～16，且m≤该用户大类号下终端支持的用户小类号个数。

- 用户小类号：数值范围0～15。

- 信息类组数n：数值范围0～31，为0表示都不支持。

- 第n组信息类组所对应的信息类元标志位：D0～D7按顺序对位表示信息类元F（8*（n-1）+1）～F（8n），位值为“0”表示不支持，为“1”表示支持。

        - F39：2类数据配置设置（在终端支持的2类数据配置内）

数据单元格式同本部分5.5.1.3.36　。

        - F41：时段功控定值

数据单元格式见表58　：

- 时段功控定值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案标志 | BS8 |  | 1 | 方案标志 |
| 时段号 | BS8 |  | 1 | 第1套定值 |
| 时段1功控定值 | 见附录A.2 | kW | 2 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| 时段n功控定值（n≤8） | 见附录A.2 | kW | 2 |  |
| …… | …… | …… | …… | … |
| 时段号 | BS8 |  | 1 | 第i套定值 （i=1～3） |
| 时段1功控定值 | 见附录A.2 | kW | 2 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| 时段n功控定值（n≤8） | 见附录A.2 | kW | 2 |  |

- 方案标志：D0～D2按顺序对位表示第1～第3套功率定值方案。置“1”：以下有对应方案的定值，置“0”：以下无对应方案的定值。D3～D7：备用。

- 时段号：D0～D7按顺序对位表示第1时段～第8时段。某位置“1”表示有该时段功率定值。功率定值按D0～D7中置“1”的顺序排列。

- 所有方案定值具有相同的功控时段。

        - F42：厂休功控参数

数据单元格式见表59　：

- 厂休功控参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂休控定值 | 见附录A.2 | kW | 2 |
| 限电起始时间 | 见附录A.19 | 分时 | 2 |
| 限电延续时间（范围1～48） | BIN | 0.5h | 1 |
| 每周限电日：D1～D7表示星期一～星期日，D0=0 | BS8 |  | 1 |

        - F43：功率控制的功率计算滑差时间

数据单元格式见表60　：

- 功率计算滑差时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率控制的功率计算滑差时间（数值范围：1～60） | BIN | min | 1 |

        - F44：营业报停控参数

数据单元格式见表61　：

- 营业报停控参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报停起始时间 | 见附录A.20 | 日月年 | 3 |
| 报停结束时间 | 见附录A.20 | 日月年 | 3 |
| 报停控功率定值 | 见附录A.2 | kW | 2 |

        - F45：功控轮次设定

数据单元格式见表62　：

- 功控轮次设定数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 功控轮次标志位 | BS8 | 1 |

D0～D7按顺序对位表示第1～第8轮次开关的受控设置，置“1”：该轮次开关受控，置“0”：不受控。

        - F46：月电量控定值

数据单元格式见表63　：

- 月电量控定值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月电量控定值 | 见附录A.3 | kWh/MWh | 4 |
| 报警门限值系数 | 见附录A.4 | ％ | 1 |

        - F47：购电量（费）控参数

数据单元格式见表64　：

- 购电量（费）控参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 购电单号 | BIN |  | 4 |
| 追加/刷新标志 | BIN |  | 1 |
| 购电量（费）值 | 见附录A.3 | kWh/厘 | 4 |
| 报警门限值 | 见附录A.3 | kWh/厘 | 4 |
| 跳闸门限值 | 见附录A.3 | kWh/厘 | 4 |

追加/刷新标志：置“55H”：追加；置“AAH”刷新；其它数值无效。本次购电单号与上次购电单号相同不允许执行，返回否认。

        - F48：电控轮次设定

数据单元格式见表65　：

- 电控轮次设定数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 电控轮次标志位 | BS8 | 1 |

D0～D7按顺序对位表示第1～第8轮次开关的受控设置，置“1”：该轮次开关受控，置“0”：不受控。

        - F49：功控告警时间

数据单元格式见表66　：

- 功控告警时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功控告警时间 | BIN | min | 1 |

        - F57：终端声音告警允许∕禁止设置

数据单元格式见表67　：

- 声音告警允许∕禁止设置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 声音告警允许∕禁止标志位 | BS24 | 3 |

D0～D23按顺序对位表示0～23点，每位对应表示1个小时，例如：D0=1，表示0：00～1：00。置“1”：相应时间段允许告警，置“0”：相应时间段不允许告警。

        - F58：终端自动保电参数

数据单元格式见表68　：

- 自动保电参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许与主站连续无通信时间 | BIN | h | 1 |

允许与主站连续无通信时间：指允许终端连续未收到符合本行政区划代码的有效主站报文的时间。若终端连续与主站无通信的时间超过本参数规定的值，则解除原有控制状态并自动进入保电状态。本参数为0，则表示无自动保电功能。

        - F59：电能表异常判别阈值设定

数据单元格式见表69　：

- 电能表异常判别阈值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电能量超差阈值 | 见附录A.22 |  | 1 |
| 电能表飞走阈值 | 见附录A.22 |  | 1 |
| 电能表停走阈值 | BIN | 15min | 1 |
| 电能表校时阈值 | BIN | 秒 | 2 |

        - F60：谐波限值

数据单元格式见表70　：

- 谐波限值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总畸变电压含有率上限 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 奇次谐波电压含有率上限 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 偶次谐波电压含有率上限 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 2次谐波电压含有率上限 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 4次谐波电压含有率上限 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| 18次谐波电压含有率上限 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 3次谐波电压含有率上限 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 5次谐波电压含有率上限 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| 19次谐波电压含有率上限 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 总畸变电流有效值上限 | 见附录A.6 | A | 2 |
| 2次谐波电流有效值上限 | 见附录A.6 | A | 2 |
| 4次谐波电流有效值上限 | 见附录A.6 | A | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| 18次谐波电流有效值上限 | 见附录A.6 | A | 2 |
| 3次谐电流波有效值上限 | 见附录A.6 | A | 2 |
| 5次谐波电流有效值上限 | 见附录A.6 | A | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| 19次谐波电流有效值上限 | 见附录A.6 | A | 2 |

        - F61：直流模拟量接入参数

数据单元格式见表71　：

- 直流模拟量接入参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 直流模拟量接入标志位 | BS8 | 1 |

D0～D7对位表示第1～第8路的模拟量输入端口，置“1”：接入，置“0”：未接入，缺省为0。

        - F65：定时上报1类数据任务设置

pn表示1～64个任务序号，数据单元格式见表72　：

- 定时上报1类数据任务设置数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |  |  |
| 定时上报周期单位 |  | 定时上报周期 |  |  |  |  |  | BIN | 1 |  |
| 上报基准时间：秒分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.1 | 6 |  |
| 曲线数据抽取倍率R |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |  |
| 数据单元标识个数n |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |  |
| 数据单元标识1 |  |  |  |  |  |  |  | 见本部分5.12.1.2 | 4 | 在请求1类数据报文规定的数据单元标识中选取。 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据单元标识n |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |

- 定时上报周期单位：用D6～D7编码表示，取值0～3依次表示分、时、日、月。

- 定时上报周期：用D0～D5表示，为定时上报数据的时间周期。

- 上报基准时间：终端以此设定的时间开始上报，并按定时上报周期循环。

- 曲线抽取数据倍率R：取值范围1～96，表示终端按此倍率抽取数据上送，如被抽取的数据的冻结密度m=2，即每30分钟冻结一个值，那么当R=2时，表示按60分钟抽取，R=1时，表示仍按30分钟抽取。

- 数据单元标识个数n：表示本任务具有的数据单元标识个数。

        - F66：定时上报2类数据任务设置

pn表示1～64个任务序号，数据单元格式见表73　：

- 定时上报2类数据任务设置数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |  |  |
| 定时上报周期单位 |  | 定时上报周期 |  |  |  |  |  | BIN | 1 | 同本部分5.5.1.3.52 |
| 上报基准时间：秒分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.1 | 6 | 同本部分5.5.1.3.52 |
| 曲线数据抽取倍率R |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 | 同本部分5.5.1.3.52 |
| 数据单元标识个数n |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 | 同本部分5.5.1.3.52 |
| 数据单元标识1 |  |  |  |  |  |  |  | 见5.13.1.2 | 4 | 在请求2类数据报文规定的数据单元标识中选取。 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据单元标识n |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |

根据定时上报2类数据任务设置：

- 在自动上送日冻结数据时，上送的仅是前一日的日冻结数据。

- 在自动上送月冻结数据时，上送的仅是前一月的月冻结数据。

        - F67：定时上报1类数据任务启动/停止设置

数据单元格式见表74　：

- 定时上报1类数据任务启动/停止设置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 启动/停止标志 | BIN | 1 |

置“55H”：启动；置“AAH”停止；其它数值无效。

        - F68：定时上报2类数据任务启动/停止设置

数据单元格式同本部分5.5.1.3.54　。

        - F73：电容器参数

数据单元格式见表75　：

- 电容器参数数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |  |  |  |
| 补偿方式 |  | 备用=0 |  |  | C相 | B相 | A相 | BS8 |  | 1 | 第1组 |
| 电容装见容量 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.2 | kVA | 2 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | …… | …… | …… |  |
| 补偿方式 |  | 备用=0 |  |  | C相 | B相 | A相 | BS8 |  | 1 | 第16组 |
| 电容装见容量 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.2 | kVA | 2 |  |

- D6～D7编码表示补偿方式，取值1～2依次表示共补、分补，值0、3皆为无效。

- D0～D2按顺序对位表示分补相：A相、B相、C相，置“1”：补偿，置“0”：不补偿，当补偿方式为共补方式时，D0～D2应均置“1”。

        - F74：电容器投切运行参数

数据单元格式见表76　：

- 电容器投切运行参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标功率因数 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 投入无功功率门限 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 切除无功功率门限 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 延时时间 | BIN | sec | 1 |
| 动作时间间隔 | BIN | min | 1 |

        - F75：电容器保护参数

数据单元格式见表77　：

- 电容器保护参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| 过电压回差值 | 见附录A.7 | V | 2 |
| 欠电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| 欠电压回差值 | 见附录A.7 | V | 2 |
| 总畸变电流含有率上限 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 总畸变电流含有率越限回差值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 总畸变电压含有率上限 | 见附录A.5 | ％ | 2 |

表77 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总畸变电压含有率越限回差值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |

        - F76：电容器投切控制方式

数据单元格式见表78　：

- 电容器投切控制方式数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 控制方式 | BIN | 1 |

控制方式：取值1～5依次表示当地自动控制、远方遥控、闭锁、解锁、当地手动控制；其它值为备用。

        - F81：直流模拟量输入变比

数据单元格式见表79　：

- 直流模拟量输入变比数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 直流模拟量量程起始值 | 见附录A.2 | 2 |
| 直流模拟量量程终止值 | 见附录A.2 | 2 |

        - F82：直流模拟量限值

数据单元格式见表80　：

- 直流模拟量限值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 直流模拟量上限 | 见附录A.2 | 2 |
| 直流模拟量下限 | 见附录A.2 | 2 |

        - F83：直流模拟量冻结参数

数据单元格式见表81　：

- 直流模拟量冻结参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 直流模拟量冻结密度 | BIN | 1 |

冻结密度：见附　录　C。

        - F89：终端逻辑地址

数据单元格式见表82　：

- 终端逻辑地址数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 行政区码 | BCD | 2 |
| 终端地址 | BIN | 2 |

        - F90：设置无线通信参数

数据单元格式见表83　：

- 无线通信参数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 无线信道组 | BIN | 1 |
| 无线网络发射功率 | BIN | 1 |

- 无线信道组：0～63，64~253：保留，254：自动选择，255：保持不变。

- 无线网络发射功率：00：最高发射功率，01：次高发射功率，02：次低发射功率，03：最低发射功率，04～254：保留，255：保持不变。

        - F91：终端地理位置信息

数据单元格式见表84　：

- 终端地理位置信息数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 经度 | 见附录A.28 | 5 |
| 纬度 | 见附录A.28 | 5 |

        - F150：测量点状态

数据单元格式见表85　：

- 测量点状态数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 测量点有效标志 | BIN | 256 |
| 测量点参数变更标志 | BIN | 256 |

- 测量点有效标志：F10终端电能表/交流采样装置配置参数有效标志，见图21　：0表示无效，1表示有效。Dn位代表n号测量点。

- 测量点参数变更标志：本地自发现引起的F10终端电能表/交流采样装置配置测量点参数变更标志，见图21　：0表示无变更，1表示有变更。Dn位代表n号测量点。

该参数为只读参数。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| D2047 | D2046 | D2045 | D2044 | D2043 | D2042 | D2041 | D2040 |

- 标志位格式

    - 上行报文

上行报文为确认∕否认报文，详见本部分5.1　。

  - 控制命令（AFN=05H）

    - 下行报文

控制命令的下行报文应采用密文的形式进行数据下发。

下行报文的消息认证码字段PW的数据格式如图15　所示。

      - 报文格式

控制命令下行报文格式见图22　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=05H

SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

PW（见本部分5.2.1.1图15）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 控制命令下行报文格式

      - Fn和pn定义

Fn和pn定义见表86　：

- 控制命令Fn定义

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| 组1 |  |  |
| F1 | 遥控跳闸 | 控制轮次 |
| F2 | 允许合闸 | 控制轮次 |
| F3～F8 | 备用 |  |
| 组2 |  |  |
| F9 | 时段功控投入 | 总加组号 |
| F10 | 厂休功控投入 | 总加组号 |
| F11 | 营业报停功控投入 | 总加组号 |
| F12 | 当前功率下浮控投入 | 总加组号 |
| F13～F14 | 备用 |  |
| F15 | 月电控投入 | 总加组号 |
| F16 | 购电控投入 | 总加组号 |
| 组3 |  |  |
| F17 | 时段功控解除 | 总加组号 |
| F18 | 厂休功控解除 | 总加组号 |
| F19 | 营业报停功控解除 | 总加组号 |
| F20 | 当前功率下浮控解除 | 总加组号 |
| F21～F22 | 备用 |  |
| F23 | 月电控解除 | 总加组号 |
| F24 | 购电控解除 | 总加组号 |
| 组4 |  |  |
| F25 | 终端保电投入 | p0 |
| F26 | 催费告警投入 | p0 |
| F27 | 允许终端与主站通话 | p0 |
| F28 | 终端剔除投入 | p0 |
| F29 | 允许终端主动上报 | p0 |
| F30 | 终端对电能表对时功能的开启与关闭 | p0 |
| F31 | 对时命令 | p0 |
| F32 | 中文信息 | p0 |
| 组5 |  |  |
| F33 | 终端保电解除 | p0 |
| F34 | 催费告警解除 | p0 |
| F35 | 禁止终端与主站通话 | p0 |

表86 （续）

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| F36 | 终端剔除解除 | p0 |
| F37 | 禁止终端主动上报 | p0 |
| F38 | 激活终端连接主站 | p0 |
| F39 | 命令终端断开连接 | p0 |
| F40 | 备用 |  |
| 组6 |  |  |
| F41 | 电容器控制投入 | 测量点号 |
| F42 | 电容器控制切除 | 测量点号 |
| F43～F48 | 备用 |  |
| 组7 |  |  |
| F49 | 命令指定通信端口暂停抄表 | p0 |
| F50 | 命令指定通信端口恢复抄表 | p0 |
| F51 | 命令指定通信端口重新抄表 | p0 |
| F52 | 初始化指定通信端口下的全部中继路由信息 | p0 |
| F53 | 删除指定通信端口下的全部电表 | p0 |
| F54～F148 | 备用 |  |
| F149 | 电能表通信参数自动维护功能开启与关闭 | p0 |
| F150 | 复位测量点参数变更标志 | p0 |
| F151～F248 | 备用 |  |

      - Fn的数据单元格式

        - F1：遥控跳闸

数据单元格式见表87　：

- 遥控跳闸数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |  |
| 告警延时时间 |  |  |  | 限电时间 |  |  |  | BIN | 1 |

- 限电时间：数值范围0～15，单位：0.5h（半个小时），为0时，表示紧急限电，即长时间限电，不自动解除限电状态；不为0时，按设置的限电时间进行限电。

- 告警延时时间：数值范围0～15，单位：min，为“0”时，表示立即跳闸；不为0时，按设置的告警时间进行告警。

        - F2：允许合闸

无数据单元。

        - F9：时段功控投入

数据单元格式见表88　：

- 时段功控投入数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 时段功控投入标志 | BS8 | 1 |
| 时段功控定值方案号 | BIN | 1 |

- 时段功控投入标志：D0～D7按顺序对位表示第1～第8时段，置“1”：有效，置“0”：无效。

- 时段功控定值方案号：数值范围：0～2依次表示第1～第3套方案，其他值无效。

- 当前功率下浮控、营业报停控、厂休控、时段控均可同时有效，其优先级由高至低依次为：当前功率下浮控、营业报停控、厂休控、时段控。

        - F10：厂休功控投入

无数据单元。

        - F11：营业报停功控投入

无数据单元。

        - F12：当前功率下浮控投入

数据单元格式见表89　：

- 当前功率下浮控投入数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前功率下浮控定值滑差时间 | BIN | min | 1 |
| 当前功率下浮控定值浮动系数 | 见附录A.4 | ％ | 1 |
| 控后总加有功功率冻结延时时间 | BIN | min | 1 |
| 当前功率下浮控的控制时间 | BIN | 0.5h | 1 |
| 当前功率下浮控第1轮告警时间 | BIN | min | 1 |
| 当前功率下浮控第2轮告警时间 | BIN | min | 1 |
| 当前功率下浮控第3轮告警时间 | BIN | min | 1 |
| 当前功率下浮控第4轮告警时间 | BIN | min | 1 |

- 当前功率下浮控定值滑差时间：数据范围：1～60。

- 控后总加有功功率冻结延时时间：从控制投入开始到需要冻结当时负荷的时间，数值范围：5～60。

        - F15：月电控投入

无数据单元。

        - F16：购电控投入

无数据单元。

        - F17：时段功控解除

无数据单元。

        - F18：厂休功控解除

无数据单元。

        - F19：营业报停功控解除

无数据单元。

        - F20：当前功率下浮控解除

无数据单元。

        - F23：月电控解除

无数据单元。

        - F24：购电控解除

无数据单元。

        - F25：终端保电投入

数据单元格式见表90　：

- 终端保电投入数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保电持续时间 | BIN | 0.5h | 1 |

保电持续时间：数值范围0～48，单位：0.5h（半个小时），为0时，表示无限期保电；不为0时，按设置的保电持续时间进行保电。

        - F26：催费告警投入

无数据单元。

        - F27：允许终端与主站通话

无数据单元。

        - F28：终端剔除投入

无数据单元。

        - F29：允许终端主动上报

无数据单元。

        - F30：终端对电能表对时功能的开启与关闭

数据单元格式见表97　：

- 终端对电能表对时功能的开启与关闭数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 数值范围 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端对电能表对时功能开启状态 | BIN | 00~01 | 1 |

终端对电能表对时功能开启状态：00－关闭，01－开启，缺省为关闭。

        - F31：对时命令

数据单元格式见表92　：

- 对时命令数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 秒、分、时、日、星期-月、年 | 见附录A.1 | 6 |

        - F32：中文信息

数据单元格式见表93　：

- 中文信息数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |  |
| 中文信息种类 |  |  |  | 中文信息编号 |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Lcn（≤200） |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 汉字信息 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | Lcn |

- 中文信息种类：表示信息内容的分类，为“0”表示普通信息，为“1”表示重要信息，其他数值备用。

- 中文信息编号：某类中文信息的本条信息的编号，其值取决于终端所能存储的信息总容量。

- 中文编码应符合GB 2312—1980或GB 18030—2005，低字节在前，高字节在后。

        - F33：终端保电解除

无数据单元。

        - F34：催费告警解除

无数据单元。

        - F35：禁止终端与主站通话

无数据单元。

        - F36：终端剔除解除

无数据单元。

        - F37：禁止终端主动上报

无数据单元。

        - F38：激活终端连接主站

无数据单元。

        - F39：命令终端断开连接

无数据单元。

        - F41：电容器控制投入

数据单元格式见表94　：

- 电容器控制投入数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 电容器组 | BS16 | 2 |

D0～D15：表示1～16组电容器，置“1”：投入，置“0”：保持原状。

        - F42：电容器控制切除

数据单元格式见表95　：

- 电容器控制切除数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 电容器组 | BS16 | 2 |

D0～D15：表示1～16组电容器，置“1”：切除，置“0”：保持原状。

        - F49：命令指定通信端口暂停抄表

数据单元格式见表96　：

- 命令指定通信端口暂停抄表数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 数值范围 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端通信端口号 | BIN | 1～31 | 1 |

        - F50：命令指定通信端口恢复抄表

数据单元格式同本部分5.6.1.3.32　。

        - F51：命令指定通信端口重新抄表

数据单元格式同本部分5.6.1.3.32　。

        - F52：初始化指定通信端口下的全部中继路由信息

数据单元格式同本部分5.6.1.3.32　。

        - F53：删除指定通信端口下的全部电表

数据单元格式同本部分5.6.1.3.32　。

        - F149：电能表通信参数自动维护功能开启与关闭

数据单元格式见表97　：

- 电能表通信参数自动维护功能开启与关闭数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 数值范围 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动维护状态 | BIN | 00~02 | 1 |

自动维护状态：00－关闭，01－启用并更新F10，02－启用但不更新F10，缺省为关闭。

        - F150：复位测量点参数变更标志

无数据单元。

    - 上行报文

上行报文为确认∕否认报文，详见本部分5.1　。

  - 身份认证及密钥协商（AFN=06H）

    - 下行报文

      - 报文格式

本报文主要是完成主站和终端之间的双向身份认证，并在身份认证过程中协商工作密钥。其报文格式见图23　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=06H

SEQ

数据单元标识（DA=0）

数据单元

PW（见本部分4.3.4.6.2）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 身份认证、密钥协商报文格式

      - Fn和pn定义

Fn和pn定义见表98　：

- 身份认证、密钥协商Fn定义

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| F1～F10 | 备用 |  |
| F11 | 获取终端ESAM信息 | p0 |
| F12 | 会话初始化/恢复 | p0 |
| F13 | 会话协商 | p0 |
| F14 | 对称密钥更新 | p0 |
| F15 | 终端证书更新请求 | p0 |
| F16 | 证书更新 | p0 |
| F17 | 内部认证 | p0 |
| F18 | 外部认证 | p0 |
| F19 | 状态切换 | p0 |
| F20 | 置离线计数器 | p0 |
| F21 | 转加密授权请求 | p0 |
| F22～F248 | 备用 |  |

      - 带数据单元的Fn的数据单元格式

        - F12：会话初始化/恢复

数据单元格式见表99　：

- 会话初始化/恢复请求数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 数据长度（Ln+56H） | BIN | 2 |
| 版本号 | BIN | 1 |
| 会话ID | BIN | 1 |
| 主站证书 | BIN | Ln |
| Eks1(R1) | BIN | 16 |
| MAC1 | BIN | 4 |
| 签名数据S1 | BIN | 64 |

- 版本号：默认为1；

- 会话ID：

  - 0：协商新的会话

  - 1：恢复上一个会话

- Eks1(R1)：用Ks1密钥加密随机数R1后的密文；

- MAC1：

  - 当会话ID=0时，固定为全0；

  - 当会话ID=1时，使用上次的会话密钥对会话ID和Eks1（R1）计算的结果；

- 签名数据S1：使用主站私钥对传输数据的签名。

        - F13：会话协商

数据单元格式见表100　：

- 会话协商请求数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 数据长度（Ln+B5H） | BIN | 2 |
| 会话密钥密文 | BIN | 113 |
| 主站证书验证码 | BIN | Ln |
| MAC2 | BIN | 4 |
| 签名数据S3 | BIN | 64 |

- 会话密钥密文：使用终端公钥加密的密文；

- 主站证书验证码：用CRL证书私钥对主站证书验证结果的签名；

- MAC2：用会话密钥对主站证书验证码进行完整性保护计算的MAC；

- 签名数据S3：使用主站私钥对传输数据的签名。

        - F14：对称密钥更新

数据单元格式见表101　：

- 对称密钥更新请求数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 保留 | BIN | 1 |
| 更新密钥总条数 | BIN | 1 |
| 密钥密文 | BIN | 32*N |

- 更新密钥总条数：本次报文中下发的密钥总条数（N<=60）；

- 密钥密文：更新密钥的密文。

        - F16：证书更新

数据单元格式见表102　：

- 证书更新请求数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 数据长度（Ln） | BIN | 2 |
| 证书更新密文 | BIN | Ln |

证书更新密文：更新证书的数据密文，含证书类型。

        - F17：内部认证

该命令仅用于本地通信口，不支持远程通信。该命令与外部认证命令配合使用。数据单元格式见表103　：

- 内部认证请求数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 随机数R4 | BIN | 16 |

随机数R4：主站产生的随机数。

        - F18：外部认证

该命令仅用于本地通信口，远程通信口应不支持该命令。

数据单元格式见表104　：

- 外部认证请求数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 随机数R5密文 | BIN | 16 |

随机数R5密文：主站加密随机数R5后的密文。

        - F19：状态切换

该命令仅用于本地通信口，远程通信口应不支持该命令。

数据单元格式见表105　：

- 状态切换下行报文数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 切换状态 | BIN | 1 |
| 随机数R6密文 | BIN | 16 |
| MAC6 | BIN | 4 |

- 切换状态：

  - 00–从测试证书切换到正式证书；

  - 01–从正式证书切换到测试证书；

- 随机数R6密文：主站加密随机数R6后的密文；

- MAC6：主站对切换状态和随机数R6密文进行完整性校验计算的MAC。

        - F20：置离线计数器

数据单元格式见表106　：

- 置离线计数器请求数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 数据 | BIN | 20 |

数据：离线计数器密文及MAC。

        - F21：转加密授权请求

数据单元格式见表107　：

- 转加密授权请求数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 转加密授权请求数据 | BIN | 32 |

转加密授权请求数据：转加密授权请求数据密文。

    - 上行报文

      - 报文格式

上行报文格式见图24　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=06H

SEQ

数据单元标识（DA=0）

数据单元

PW（见本部分4.3.4.6.2）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 身份认证、密钥协商报文格式

      - Fn和pn定义

同本部分5.7.1.2　。

      - 带数据单元的Fn的数据单元格式

        - F11：获取终端ESAM信息

数据单元格式见表108　：

- 获取终端ESAM信息数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 芯片序列号 | BIN | 8 |
| 证书序列号 | BIN | 16 |
| 计数器 | BIN | 4 |
| 证书状态 | BIN | 1 |
| 密钥版本 | BIN | 8 |

密钥版本：未更新时默认为0，更新成功后填充为更新后的版本。

        - F12：会话初始化/恢复

当会话ID为0时，数据单元格式见表109　：

- 会话初始化应答数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 数据长度（Ln+72H） | BIN | 2 |
| 版本号 | BIN | 1 |
| 会话ID | BIN | 1 |
| CRL序列号 | BIN | 16 |
| 主站证书序列号 | BIN | 16 |
| 终端证书 | BIN | Ln |
| Eks2(R2) | BIN | 16 |
| 签名数据S2 | BIN | 64 |

- 版本号：版本号，初始默认为1；

- 会话ID：

  - 0：表示协商新的会话

  - 1：表示恢复上一个会话

- CRL序列号：CRL证书的序列号；

- 主站证书序列号：主站证书的序列号；

- Eks2(R2)：用Ks2密钥加密终端随机数R2的密文；

- 签名数据S2：使用终端私钥对传输数据的签名。

当会话ID为1时，数据单元格式见表109　：

- 会话恢复应答数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 数据长度（26H） | BIN | 2 |
| 版本号 | BIN | 1 |
| 会话ID | BIN | 1 |
| Eks2(R2) | BIN | 16 |
| R3 | BIN | 16 |
| MAC3 | BIN | 4 |

- 版本号：版本号，初始默认为1；

- 会话ID：

- 0：表示协商新的会话

- 1：表示恢复上一个会话

- Eks2(R2)：用Ks2密钥加密终端随机数R2的密文；

- R3：终端随机数R3；

- MAC3：使用MAC密钥计算的MAC。

        - F13：会话协商

数据单元格式见表111　：

- 会话协商应答数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| R3 | BIN | 16 |
| MAC3 | BIN | 4 |

- R3：终端随机数R3；

- MAC3：使用MAC密钥计算的MAC。

        - F15：终端证书更新请求

数据单元格式见表112　：

- 终端证书更新请求命令数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 证书序列号 | BIN | 16 |
| 终端公钥 | BIN | 64 |

终端公钥：终端新产生的公私钥对中的公钥。

        - F17：内部认证

数据单元格式见表113　：

- 内部认证应答数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 随机数R4密文 | BIN | 16 |
| 随机数R5 | BIN | 16 |

- 随机数R4密文：终端对随机数R4加密的结果；

- 随机数R5：终端产生的随机数R5，用于外部认证。

        - F18：外部认证

数据单元格式见表114　：

- 外部认证应答数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 随机数R6 | BIN | 16 |

随机数R6：终端产生的随机数R6，用于状态切换。

  - 请求被级联终端主动上报（AFN=08H）

    - 下行报文

      - 报文格式

请求被级联终端主动上报命令下行报文格式见图25　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=08H

SEQ

数据单元标识（DA=0、DT=0）

CS

16H

- 请求被级联终端主动上报报文格式

    - 上行报文

      - 有主动上报数据应答报文格式

被级联终端如有主动上报数据时，应答报文格式见图26　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN

SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 有主动上报数据应答报文格式

      - 无主动上报数据应答报文格式

被级联终端如无主动上报数据时，应答否认报文，详见本部分5.1　。

  - 请求终端配置及信息（AFN=09H）

    - 下行报文

      - 报文格式

请求终端配置命令下行报文格式见图27　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=09H

SEQ

数据单元标识1

……

数据单元标识n

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 请求终端配置及信息报文格式

      - Fn和pn定义

Fn和pn定义见表115　：

- 请求终端配置及信息Fn定义

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| 组1 |  |  |
| F1 | 终端版本信息 | p0 |
| F2 | 终端支持的输入、输出及通信端口配置 | p0 |
| F3 | 终端支持的其他配置 | p0 |
| F4 | 终端支持的参数配置 | p0 |
| F5 | 终端支持的控制配置 | p0 |
| F6 | 终端支持的1类数据配置 | p0 |
| F7 | 终端支持的2类数据配置 | p0 |
| F8 | 终端支持的事件记录配置 | p0 |
| F9 | 远程通信模块版本信息 | p0 |

表115 （续）

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| F10 | 本地通信模块版本信息 | p0 |
| F11-F248 | 备用 |  |

    - 上行报文

      - 报文格式

请求终端配置命令上行报文格式见图28　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=09H

SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 请求终端配置命令响应报文格式

      - 响应报文组织规则

当终端只能响应请求报文中数据单元标识所要求的部分数据单元时，则应将请求的数据单元标识分拆，按终端能响应的数据单元组织数据单元标识，再按组织后的数据单元标识形成响应报文。

      - Fn和pn定义

同本部分5.9.1.2　。

      - Fn的数据单元格式

        - F1：终端版本信息

数据单元格式见表116　：

- 终端版本信息数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 厂商代号 | ASCII | 4 |
| 设备编号 | ASCII | 8 |
| 终端软件版本号 | ASCII | 4 |
| 终端软件发布日期：日月年 | 见附录A.20 | 3 |
| 终端配置容量信息码 | ASCII | 11 |
| 终端通信协议.版本号 | ASCII | 4 |
| 终端硬件版本号 | ASCII | 4 |
| 终端硬件发布日期：日月年 | 见附录A.20 | 3 |

终端通信协议版本号：09.XX、12.XX

        - F2：终端支持的输入、输出及通信端口配置

数据单元格式见表117　：

- 终端支持的端口配置数据单元格式

| 数据内容 | 数值范围 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脉冲量输入路数 | 0～64 | BIN | 1 |  |
| 开关量输入路数 | 0～64 | BIN | 1 |  |
| 直流模拟量输入路数 | 0～64 | BIN | 1 |  |
| 开关量输出路数（轮次） | 0～64 | BIN | 1 |  |
| 支持的抄电能表/交流采样装置最多个数 | 0～2040 | BIN | 2 |  |
| 支持的终端上行通信最大接收缓存区字节数 | 256～16383 | BIN | 2 |  |
| 支持的终端上行通信最大发送缓存区字节数 | 256～16383 | BIN | 2 |  |
| 终端MAC地址1段 | —— | BIN | 1 | MAC 地址 |
| 终端MAC地址2段 | —— | BIN | 1 |  |
| 终端MAC地址3段 | —— | BIN | 1 |  |
| 终端MAC地址4段 | —— | BIN | 1 |  |
| 终端MAC地址5段 | —— | BIN | 1 |  |
| 终端MAC地址6段 | —— | BIN | 1 |  |
| 通信端口数量n | 0～31 | BIN | 1 |  |
| 第1个通信端口的端口号及信息字 | —— | BS16 | 2 | 第1个通信口 |
| 第1个通信端口支持的最高波特率（bps） |  | BIN | 4 |  |
| 第1个通信端口支持的设备个数 | 0～2040 | BIN | 2 |  |

表117 （续）

| 数据内容 | 数值范围 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1个通信端口支持的最大接收缓存区字节数 | 256～16383 | BIN | 2 |  |
| 第1个通信端口支持的最大发送缓存区字节数 | 256～16383 | BIN | 2 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 第n个通信端口的端口号及信息字 | —— | BS16 | 2 | 第n个通信口 |
| 第n个通信端口支持的最高波特率（bps） |  | BIN | 4 |  |
| 第n个通信端口支持的设备个数 | 0～2040 | BIN | 2 |  |
| 第n个通信端口支持的最大接收缓存区字节数 | 256～16383 | BIN | 2 |  |
| 第n个通信端口支持的最大发送缓存区字节数 | 256～16383 | BIN | 2 |  |

- 脉冲量输入路数：为0表示本终端不支持脉冲量输入。

- 开关量输入路数：为0表示本终端不支持开关量输入。

- 直流模拟量输入路数：为0表示本终端不支持直流模拟量输入。

- 开关量输出路数（轮次）：为0表示本终端不支持开关量输出。

- 支持的抄电能表/交流采样装置最多个数：为0表示本终端不支持抄电能表/交流采样装置。

- 通信端口数量n：数值范围0～31，为0表示本终端仅有与系统主站通信的通信端口。

- 通信端口的端口号及信息字：

  - D15～D13：编码表示用途，数值范围：0～7，0～3依次表示专变、公变抄表，变电站抄表，台区低压集抄，当地用户侧数据共享，4～7备用。

  - D12～D8：备用。

  - D7：按位表示，D7=0表示本通信口为标准异步串行口，D7=1表示为非标准异步串行口。

  - D6～D5：编码表示本通信端口的接口及通道类型，数值范围：0～3，具体如下：

    - 0：直接RS485接口，

    - 1：直接RS232接口，

    - 2：串行接口连接窄带低压载波通信模块，

    - 3：保留。

  - D4～D0：编码表示本通信口的端口号，数值范围1～31。

        - F3：终端支持的其他配置

数据单元格式见表118　：

- 终端支持的其它配置数据单元格式

| 数据内容 | 数值范围 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支持的测量点最多点数 | 0～2040 | BIN | 2 |
| 支持的总加组最多组数 | 0～8 | BIN | 1 |
| 支持的任务最多个数 | 0～64 | BIN | 1 |
| 支持的有功总电能量差动组最多组数 | 0～8 | BIN | 1 |
| 支持的最大费率数 | 0～14 | BIN | 1 |

表118 （续）

| 数据内容 | 数值范围 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支持的测量点数据最大冻结密度 | 见附录C | BIN | 1 |
| 支持的总加组有功功率数据最大冻结密度 | 见附录C | BIN | 1 |
| 支持的总加组无功功率数据最大冻结密度 | 见附录C | BIN | 1 |
| 支持的总加组有功电能量数据最大冻结密度 | 见附录C | BIN | 1 |
| 支持的总加组无功电能量数据最大冻结密度 | 见附录C | BIN | 1 |
| 支持的日数据最多存放天数 | 0～31 | BIN | 1 |
| 支持的月数据最多存放月数 | 0～12 | BIN | 1 |
| 支持的时段功控定值方案最多个数 | 0～3 | BIN | 1 |
| 支持的谐波检测最高谐波次数 | 0～19 | BIN | 1 |
| 支持的无功补偿电容器组最多组数 | 0～16 | BIN | 1 |
| 支持的台区集中抄表重点户最多户数 | 0～20 | BIN | 1 |
| 支持的用户大类号标志 |  | BS16 | 2 |
| 支持0号用户大类下的用户小类号个数 | 0～16 | BIN | 1 |
| 支持1号用户大类下的用户小类号个数 | 0～16 | BIN | 1 |
| …… | …… | …… | …… |
| 支持15号用户大类下的用户小类号个数 | 0～16 | BIN | 1 |

支持的用户大类号标志：

- D0～D15依次分别对应第0～15号用户大类，置“1”表示支持，置“0”表示不支持，且对应的“支持用户小类号个数”应为0。

        - F4：终端支持的参数配置

数据单元格式见表119　：

- 终端支持的参数配置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 支持的信息类组数n | BIN | 1 |
| 支持的第1组信息类组所对应的信息类元标志位 | BS8 | 1 |
| …… | …… | …… |
| 支持的第n组信息类组所对应的信息类元标志位 | BS8 | 1 |

- 支持的最大信息类组值n：数值范围0～31，为0表示都不支持。

- 支持的第n组信息类组所对应的信息类元标志位：D0～D7按顺序对位表示信息类元F（8*（n-1）+1）～F（8n），位值为“0”表示不支持，为“1”表示支持。

        - F5：终端支持的控制配置

数据单元格式同本部分5.9.2.4.4　。

        - F6：终端支持的1类数据配置

数据单元格式见表120　：

- 终端支持的1类数据配置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支持的用户大类号标志（flag） | BS16 | 2 |  |
| 支持的信息类组数n | BIN | 1 | 对应flag字节最低位为“1”的用户 大类的1/2类数据配置 |
| 支持的第1组信息类组所对应的 信息类元标志位 | BS8 | 1 |  |
| …… | …… | 1 |  |
| 支持的第n组信息类组所对应的 信息类元标志位 | BS8 | 1 |  |
| …… | …… | …… | …… |
| 支持的信息类组数n | BIN | 1 | 对应flag字节最高位为“1”的用户 大类的1/2类数据配置 |
| 支持的第1组信息类组所对应的 信息类元标志位 | BS8 | 1 |  |
| …… | …… | 1 |  |
| 支持的第n组信息类组所对应的 信息类元标志位 | BS8 | 1 |  |

- 支持的用户大类号标志：

  - D0～D15依次分别对应第0～15号用户大类，置“1”表示支持，置“0”表示不支持。

- 支持的最大信息类组值n：数值范围0～31，为0表示都不支持。

- 支持的第n组信息类组所对应的信息类元标志位：D0～D7按顺序对位表示信息类元F（8*（n-1）+1）～F（8n），位值为“0”表示不支持，为“1”表示支持。

        - F7：终端支持的2类数据配置

数据单元格式同本部分5.9.2.4.6　。

        - F8：终端支持的事件记录配置

数据单元格式见表121　。

- 终端支持的事件记录配置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 支持的事件记录标志位 | BS64 | 8 |

支持的事件记录标志位：D0～D63按顺序对位表示事件代码ERC1～ERC64所定义的事件，位值为“0”表示不支持，为“1”表示支持。

        - F9：远程通信模块版本信息

数据单元格式见表122　：

- 远程通信模块版本信息数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 厂商代号 | ASCII | 4 |
| 模块型号 | ASCII | 8 |
| 软件版本号 | ASCII | 4 |
| 软件发布日期：日月年 | 见附录A.20 | 3 |
| 硬件版本号 | ASCII | 4 |
| 硬件发布日期：日月年 | 见附录A.20 | 3 |
| ＳＩＭ卡ICCID | ASCII | 20 |

        - F10：本地通信模块版本信息

数据单元格式见表123　：

- 本地通信模块版本信息数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 模块地址 | BCD | 6 |
| 厂商代码 | ASCII | 2 |
| 芯片代码 | ASCII | 2 |
| 版本日期—日 | BCD | 1 |
| 版本日期—月 | BCD | 1 |
| 版本日期—年 | BCD | 1 |
| 版本 | BCD | 2 |

  - 查询参数（AFN=0AH）

    - 下行报文

      - 报文格式

查询参数命令下行报文格式见图29　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=0AH

SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 查询参数命令下行报文格式

      - Fn和pn定义

同本部分5.5.1.2　。

      - 带数据单元的Fn的数据单元格式

        - F10：终端电能表/交流采样装置配置参数

数据单元格式见表124　：

- 查询终端电能表/交采装置配置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 本次查询数量n | BIN | 2 |
| 本次查询的第1个对象序号 | BIN | 2 |
| …… | …… | …… |
| 本次查询的第n个对象序号 | BIN | 2 |

        - F11：终端脉冲配置参数

数据单元格式见表125　：

- 查询脉冲配置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 本次查询数量n | BIN | 1 |
| 本次查询的第1个对象序号 | BIN | 1 |
| …… | …… | …… |
| 本次查询的第n个对象序号 | BIN | 1 |

        - F13：终端电压/电流模拟量配置参数

数据单元格式同本部分。

        - F14：终端总加组配置参数

数据单元格式同本部分。

        - F15：有功总电能量差动越限事件参数设置

数据单元格式同本部分。

        - F33：终端抄表运行参数

数据单元格式同本部分。

        - F34：与终端接口的通信模块的参数

数据单元格式同本部分。

        - F38：1类数据配置设置（在终端支持的1类数据配置内）

数据单元格式见表126　：

- 查询1类数据配置数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 本次查询的用户大类号 | BIN | 1 |
| 本次查询数量n | BIN | 1 |
| 本次查询的第1个用户小类号 | BIN | 1 |
| …… | …… | …… |
| 本次查询的第n个用户小类号 | BIN | 1 |

        - F39：2类数据配置设置（在终端支持的2类数据配置内）

数据单元格式同本部分5.10.1.3.8　。

    - 上行报文

      - 报文格式

查询参数命令上行（应答）报文格式见图30　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=0AH

SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 查询参数命令应答报文格式

      - Fn和pn定义

同本部分5.5.1.2　。

      - Fn的数据单元格式

同本部分。

  - 请求任务数据（AFN=0BH）

    - 下行报文

      - 报文格式

请求任务数据命令下行报文格式见图31　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=0BH

SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 请求任务数据命令报文格式

      - Fn和pn定义

Fn和pn定义见表127　：

- 请求任务数据命令Fn定义

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| 组1 |  |  |
| F1 | 请求定时上报1类数据任务 | 任务号 |
| F2 | 请求定时上报2类数据任务 | 任务号 |
| F3-F248 | 备用 |  |

      - 数据单元标识组织原则

一帧命令中各数据单元标识的Fn项必需一致，且唯一，但允许有多个pn，即：表示每帧命令仅能请求一类数据的定时上报任务，但能同时请求该类数据的多个定时上报任务。

      - Fn的数据单元格式

        - F1：请求定时上报1类数据任务

无数据单元。

        - F2：请求定时上报2类数据任务

数据单元格式见表128　：

- 请求定时上报2类数据数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 请求的任务中的数据的起始时间ts：分时日月年 | 见附录A.15 | 5 |

终端应答从ts起的一个定时上报周期内的任务数据，该定时上报周期及单位即指5.5.1.3.53中所定义的。

    - 上行报文

上行报文根据请求的定时上报任务的数据类别，分别用请求1类数据和请求2类数据的上行报文进行应答。

  - 请求1类数据（AFN=0CH）

    - 下行报文

      - 报文格式

请求1类数据命令下行报文格式见图32　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=0CH

SEQ

数据单元标识1

……

数据单元标识n

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 请求1类数据命令报文格式

      - Fn和pn定义

Fn和pn定义见表129　：

- 请求1类数据命令Fn定义

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| 组1 |  |  |
| F1 | 备用 |  |
| F2 | 终端日历时钟 | p0 |
| F3 | 终端参数状态 | p0 |
| F4 | 终端上行通信状态 | p0 |
| F5 | 终端控制设置状态 | p0 |
| F6 | 终端当前控制状态 | p0 |
| F7 | 终端事件计数器当前值 | p0 |
| F8 | 终端事件标志状态 | p0 |
| 组2 |  |  |
| F9 | 终端状态量及变位标志 | p0 |
| F10 | 终端与主站当日、月通信流量 | p0 |
| F11 | 终端集中抄表状态信息 | p0 |
| F12 | 控制输出回路开关接入状态量及变位标志 | p0 |
| F13 | 搜索到的电表信息 | p0 |
| F14 | 文件传输未收到数据段 | p0 |
| F15～F16 | 备用 |  |
| 组3 |  |  |
| F17 | 当前总加有功功率 | 总加组号 |
| F18 | 当前总加无功功率 | 总加组号 |
| F19 | 当日总加有功电能量（总、费率1～M） | 总加组号 |
| F20 | 当日总加无功电能量（总、费率1～M） | 总加组号 |
| F21 | 当月总加有功电能量（总、费率1～M） | 总加组号 |
| F22 | 当月总加无功电能量（总、费率1～M） | 总加组号 |
| F23 | 终端当前剩余电量（费） | 总加组号 |
| F24 | 当前功率下浮控控后总加有功功率冻结值 | 总加组号 |
| 组4 |  |  |
| F25 | 当前三相及总有/无功功率、功率因数，三相电压、电流、零序电流、视在功率 | 测量点号 |
| F26 | A、B、C三相断相统计数据及最近一次断相记录 | 测量点号 |
| F27 | 电能表日历时钟、编程次数及其最近一次操作时间 | 测量点号 |
| F28 | 电表运行状态字及其变位标志 | 测量点号 |
| F29 | 当前铜损、铁损有功总电能示值 | 测量点号 |
| F30 | 上一结算日当前铜损、铁损有功总电能示值 | 测量点号 |

表127 （续）

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| F31 | 当前A、B、C三相正/反向有功电能示值、组合无功1/2电能示值 | 测量点号 |
| F32 | 上一结算日A、B、C三相正/反向有功电能示值、组合无功1/2电能示值 | 测量点号 |
| 组5 |  |  |
| F33 | 当前正向有/无功（组合无功1）电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 |
| F34 | 当前反向有/无功（组合无功2）电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 |
| F35 | 当月正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 |
| F36 | 当月反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 |
| F37 | 上月（上一结算日）正向有/无功（组合无功1）电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 |
| F38 | 上月（上一结算日）反向有/无功（组合无功2）电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 |
| F39 | 上月（上一结算日）正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 |
| F40 | 上月（上一结算日）反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 |
| 组6 |  |  |
| F41 | 当日正向有功电能量（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F42 | 当日正向无功电能量（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F43 | 当日反向有功电能量（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F44 | 当日反向无功电能量（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F45 | 当月正向有功电能量（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F46 | 当月正向无功电能量（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F47 | 当月反向有功电能量（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F48 | 当月反向无功电能量（总、费率1～M） | 测量点号 |
| 组7 |  |  |
| F49 | 当前电压、电流相位角 | 测量点号 |
| F50～F56 | 备用 |  |
| 组8 |  |  |
| F57 | 当前A、B、C三相电压、电流2～N次谐波有效值 | 测量点号 |
| F58 | 当前A、B、C三相电压、电流2～N次谐波含有率 | 测量点号 |
| F59～F64 | 备用 |  |
| 组9 |  |  |
| F65 | 当前电容器投切状态 | 测量点号 |

表127 （续）

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| F66 | 当前电容器累计补偿投入时间和次数 | 测量点号 |
| F67 | 当日、当月电容器累计补偿的无功电能量 | 测量点号 |
| F68～F72 | 备用 |  |
| 组10 |  |  |
| F73 | 直流模拟量实时数据 | 直流模拟量端口号 |
| F74～F80 | 备用 |  |
| 组11 |  |  |
| F81 | 小时冻结总加有功功率 | 总加组号 |
| F82 | 小时冻结总加无功功率 | 总加组号 |
| F83 | 小时冻结总加有功总电能量 | 总加组号 |
| F84 | 小时冻结总加无功总电能量 | 总加组号 |
| F85～F88 | 备用 |  |
| 组12 |  |  |
| F89 | 小时冻结有功功率 | 测量点号 |
| F90 | 小时冻结A相有功功率 | 测量点号 |
| F91 | 小时冻结B相有功功率 | 测量点号 |
| F92 | 小时冻结C相有功功率 | 测量点号 |
| F93 | 小时冻结无功功率 | 测量点号 |
| F94 | 小时冻结A相无功功率 | 测量点号 |
| F95 | 小时冻结B相无功功率 | 测量点号 |
| F96 | 小时冻结C相无功功率 | 测量点号 |
| 组13 |  |  |
| F97 | 小时冻结A相电压 | 测量点号 |
| F98 | 小时冻结B相电压 | 测量点号 |
| F99 | 小时冻结C相电压 | 测量点号 |
| F100 | 小时冻结A相电流 | 测量点号 |
| F101 | 小时冻结B相电流 | 测量点号 |
| F102 | 小时冻结C相电流 | 测量点号 |
| F103 | 小时冻结零序电流 | 测量点号 |
| F104 | 备用 | 测量点号 |
| 组14 |  |  |
| F105 | 小时冻结正向有功总电能量 | 测量点号 |
| F106 | 小时冻结正向无功总电能量 | 测量点号 |
| F107 | 小时冻结反向有功总电能量 | 测量点号 |

表127 （续）

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| F108 | 小时冻结反向无功总电能量 | 测量点号 |
| F109 | 小时冻结正向有功总电能示值 | 测量点号 |
| F110 | 小时冻结正向无功总电能示值 | 测量点号 |
| F111 | 小时冻结反向有功总电能示值 | 测量点号 |
| F112 | 小时冻结反向无功总电能示值 | 测量点号 |
| 组15 |  |  |
| F113 | 小时冻结总功率因数 | 测量点号 |
| F114 | 小时冻结A相功率因数 | 测量点号 |
| F115 | 小时冻结B相功率因数 | 测量点号 |
| F116 | 小时冻结C相功率因数 | 测量点号 |
| F117-F120 | 备用 |  |
| 组16 |  |  |
| F121 | 小时冻结直流模拟量 | 直流模拟量端口号 |
| F122-F128 | 备用 |  |
| 组17 |  |  |
| F129 | 当前正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F130 | 当前正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F131 | 当前反向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F132 | 当前反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F133 | 当前一象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F134 | 当前二象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F135 | 当前三象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F136 | 当前四象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| 组18 |  |  |
| F137 | 上月（上一结算日）正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F138 | 上月（上一结算日）正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F139 | 上月（上一结算日）反向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F140 | 上月（上一结算日）反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F141 | 上月（上一结算日）一象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F142 | 上月（上一结算日）二象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F143 | 上月（上一结算日）三象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F144 | 上月（上一结算日）四象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| 组19 |  |  |
| F145 | 当月正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F146 | 当月正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F147 | 当月反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F148 | 当月反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 |

表127 （续）

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| F149 | 上月（上一结算日）正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F150 | 上月（上一结算日）正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F151 | 上月（上一结算日）反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F152 | 上月（上一结算日）反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 |
| 组20 |  |  |
| F153 | 第一时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F154 | 第二时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F155 | 第三时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F156 | 第四时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F157 | 第五时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F158 | 第六时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F159 | 第七时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| F160 | 第八时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 |
| 组21 |  |  |
| F161 | 电能表远程控制通断电状态及记录 | 测量点号 |
| F162 | 电能表日历时钟 | 测量点号 |
| F163～F164 | 备用 |  |
| F165 | 电能表开关操作次数及时间 | 测量点号 |
| F166 | 电能表参数修改次数及时间 | 测量点号 |
| F167 | 电能表购、用电信息 | 测量点号 |
| F168 | 电能表结算信息 | 测量点号 |
| 组22 |  |  |
| F169 | 集中抄表中继路由信息 | 测量点号 |
| F170 | 集中抄表电表抄读信息 | 测量点号 |
| F171~F176 | 备用 |  |
| F177 | 当前组合有功电能示值（总、费率1~M） | 测量点号 |
| F178 | 上1结算日组合有功电能示值（总、费率1~M） | 测量点号 |
| F179～F248 | 备用 |  |
| 注：F33～F40仅为费率M≤12的保留选用。 |  |  |

    - 上行报文

      - 报文格式

请求1类数据命令上行报文格式见图33　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=0CH

SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 请求1类数据命令响应报文格式

      - 响应报文组织规则

当终端只能响应请求报文中数据单元标识所要求的部分数据单元时，则应将请求的数据单元标识分拆，按终端能响应的数据单元组织数据单元标识，再按组织后的数据单元标识形成响应报文。

      - Fn和pn定义

同本部分5.12.1.2　。

      - Fn的数据单元格式

        - F2：终端日历时钟

数据单元格式见表130　：

- 终端日历时钟数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 终端日历时钟 | 见附录A.1 | 6 |

        - F3：终端参数状态

数据单元格式见Error: Reference source not found：

- 终端参数状态数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 参数映射表 | BS248 | 31 |

D0～D247按顺序对位表示本部分5.5设置参数（AFN=04H）报文中的F1～F248所定义的参数，置“1”：终端已有该项参数，置“0”：终端无该项数据。

        - F4：终端上行通信状态

数据单元格式见表132　：

- 终端上行通信状态数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |
| 备用 |  | 备用 |  | 允许∕禁止通话 |  | 允许∕禁止主动上报 |  | 1 |

- D0～D1编码表示允许∕禁止终端主动上报，取值1～2依次表示允许终端主动上报、禁止终端主动上报，0和3为无效。

- D2～D3编码表示允许∕禁止终端与主站通话，取值1～2依次表示允许终端通话、禁止终端通话，0和3为无效。

        - F5：终端控制设置状态

数据单元格式见表133　：

- 终端控制设置状态数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保电、剔除和催费告警投入状态 | BS8 | 1 |  |
| 总加组有效标志位 | BS8 | 1 |  |
| 功控定值方案号 | BIN | 1 | 总加组1 |
| 功控时段有效标志位 | BS8 | 1 |  |
| 功控状态 | BS8 | 1 |  |
| 电控状态 | BS8 | 1 |  |
| 功控轮次状态 | BS8 | 1 |  |
| 电控轮次状态 | BS8 | 1 |  |
| …… | …… | …… | …… |
| 功控定值方案号 | BIN | 1 | 总加组n |
| 功控时段有效标志位 | BS8 | 1 |  |
| 功控状态 | BS8 | 1 |  |
| 电控状态 | BS8 | 1 |  |
| 功控轮次状态 | BS8 | 1 |  |

表131 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电控轮次状态 | BS8 | 1 |  |

- 保电、剔除和催费告警状态：D0～D2按顺序对位表示；置“1”：投入，置“0”：解除。

  - D0：保电状态

  - D1：剔除状态

  - D2：催费告警状态

  - D3～D7：备用。

- 总加组有效标志位：D0～D7按顺序对位表示1～8总加组；置“1”：以下有相应总加组的控制设置状态，置“0”：以下无相应总加组的控制设置状态。

- 功控定值方案号：D0～D1：表示所投入的功控定值方案号。D2～D7：备用。

- 功控时段有效标志位：D0～D7按顺序对位表示1～8时段控投入的有效时段，置“1”：有效，置“0”：无效。

- 功控状态：D0～D7按顺序对位表示；置“1”：投入，置“0”：解除；

  - D0：时段控

  - D1：厂休控

  - D2：营业报停控

  - D3：当前功率下浮控

  - D4～D7：备用。

- 电控状态：D0～D7按顺序对位表示；置“1”：投入，置“0”：解除；

  - D0：月电控

  - D1：购电控

  - D2-D7：备用。

- 功控轮次状态：D0～D7按顺序对位表示1～8轮次开关的功控受控状态；置“1”：受控，置“0”：不受控；

- 电控轮次状态：D0～D7按顺序对位表示1～8轮次开关的电控受控状态；置“1”：受控，置“0”：不受控。

        - F6：终端当前控制状态

数据单元格式见表134　：

- 终端当前控制状态数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遥控跳闸输出状态 | BS8 | 1 |  |
| 当前催费告警状态 | BS8 | 1 |  |
| 总加组有效标志位 | BS8 | 1 |  |
| 当前功控定值 | 见附录A.2 | 2 | 总加组1 |
| 当前功率下浮控浮动系数 | 见附录A.4 | 1 |  |
| 功控跳闸输出状态 | BS8 | 1 |  |
| 月电控跳闸输出状态 | BS8 | 1 |  |

表132 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 购电控跳闸输出状态 | BS8 | 1 |  |
| 功控越限告警状态 | BS8 | 1 |  |
| 电控越限告警状态 | BS8 | 1 |  |
| …… | …… | …… | …… |
| 当前功控定值 | 见附录A.2 | 2 | 总加组n |
| 当前功率下浮控浮动系数 | 见附录A.4 | 1 |  |
| 功控跳闸输出状态 | BS8 | 1 |  |
| 月电控跳闸输出状态 | BS8 | 1 |  |
| 购电控跳闸输出状态 | BS8 | 1 |  |
| 功控越限告警状态 | BS8 | 1 |  |
| 电控越限告警状态 | BS8 | 1 |  |

- 遥控跳闸输出状态：D0～D7分别按顺序对位表示终端1～8轮次遥控跳闸输出状态，置“1”：跳闸状态；置“0”：合闸状态。

- 当前催费告警状态：由D0表示终端当前是否处于催费告警状态，置“1”：终端处于催费告警状态，置“0”：终端未处于催费告警状态。

- 总加组有效标志位：D0～D7按顺序对位表示1～8总加组；置“1”：以下有相应总加组的当前控制状态，置“0”：以下无相应总加组的当前控制状态。

- 功控跳闸输出状态：D0～D7分别表示终端1～8轮次功控跳闸输出状态，置“1”：处于功控跳闸状态，置“0”：未处于功控跳闸状态。

- 月电控跳闸输出状态：D0～D7分别表示终端1～8轮次月电控跳闸输出状态，置“1”：处于月电控跳闸状态；置“0”：未处于月电控跳闸状态。

- 购电控跳闸输出状态：D0～D7分别表示终端1～8轮次购电控跳闸输出状态，置“1”：处于购电控跳闸状态；置“0”：未处于购电控跳闸状态。

- 功控越限告警状态：按顺序对位表示；置“1”：处于某种功控越限告警状态；置“0”：未处于相应状态；

  - D0：时段控

  - D1：厂休控

  - D2：营业报停控

  - D3：当前功率下浮控

  - D4～D7：备用。

- 电控越限告警状态：按顺序对位表示；置“1”：处于某种电控越限告警状态；置“0”：未处于相应状态；

  - D0：月电控

  - D1：购电控

  - D2～D7：备用。

        - F7：终端事件计数器当前值

数据单元格式见表135　：

- 终端事件计数器当前值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 重要事件计数器EC1值 | BIN | 1 |
| 一般事件计数器EC2值 | BIN | 1 |

        - F8：终端事件标志状态

数据单元格式见表136　：

- 事件标志状态数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 事件状态标志 | BS64 | 8 |

事件状态标志：D0～D63按顺序对位表示ERC1～ERC64，置“1”：有事件；置“0”：无事件，ERC见附录B。

        - F9：终端状态量及变位标志

数据单元格式见表137　：

- 状态量及变位状态数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |  |
| ST8 | ST7 | ST6 | ST5 | ST4 | ST3 | ST2 | ST1 | BS8 | 1 |
| CD8 | CD7 | CD6 | CD5 | CD4 | CD3 | CD2 | CD1 | BS8 | 1 |

- 字节1的D0～D7按顺序对位对应1～8路状态量的状态ST，置“0”：“分”状态；置“1”：“合”状态。

- 字节2的D0～D7按顺序对位对应1～8路状态量的变位CD，置“0”：自前次遥信传送后无状态变化；置“1”：自前次遥信传送后至少有一次状态变化。

        - F10：终端与主站当日、月通信流量

数据单元格式见表138　：

- 与主站当日、月通信流量数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端与主站当日通信流量 | BIN | 字节 | 4 |
| 终端与主站当月通信流量 | BIN | 字节 | 4 |

        - F11：终端集中抄表状态信息

数据单元格式见表139　：

- 终端集中抄表状态信息数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项数据块个数n | BIN | 1 |  |
| 终端通信端口号 | BIN | 1 | 本项 第1个数据块 |
| 要抄电表总数 | BIN | 2 |  |
| 当前抄表工作状态标志 | BS8 | 1 |  |
| 抄表成功块数 | BIN | 2 |  |
| 抄重点表成功块数 | BIN | 1 |  |
| 抄表开始时间 | 见附录A.1 | 6 |  |
| 抄表结束时间 | 见附录A.1 | 6 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 终端通信端口号 | BIN | 1 | 本项 第n个数据块 |
| 要抄电表总数 | BIN | 2 |  |
| 当前抄表工作状态标志 | BS8 | 1 |  |
| 抄表成功块数 | BIN | 2 |  |
| 抄重点表成功块数 | BIN | 1 |  |
| 抄表开始时间 | 见附录A.1 | 6 |  |
| 抄表结束时间 | 见附录A.1 | 6 |  |

- 本项数据块个数n：数值范围1～31。

- 终端通信端口号：数据范围1～31。

- 当前抄表工作状态标志：

  - D7～D2备用；

  - D1抄表任务时段内完成/未完成标志位：置“1”时段内完成，置“0”时段内未完成；

  - D0抄表忙/闲标志位：置“1”正在抄表，置“0”未抄表。

        - F12：控制输出回路开关接入状态量及变位标志

数据单元格式见表140　：

- 控制输出回路开关接入状态量及变位标志数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态ST | BIN |  | 1 |
| 变位CD | BIN |  | 1 |

- 状态ST：D0～D7按顺序对位，2位一组，对应1～4路控制输出的常开、常闭触点接入开关跳闸回路状态量的状态ST，置“0”：“未接入”状态；置“1”：“接入”状态。

- 变位CD：D0～D7按顺序对位，2为一组，对应1～4路控制输出的常开、常闭触点接入开关跳闸回路状态量的变位CD，置“0”：自前次遥信传送后无状态变化；置“1”：自前次遥信传送后至少有一次状态变化。

        - F13：搜索到的电表信息

数据单元格式见表141　：

- 搜索到的电表信息数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 搜到结果总数量m | BIN | 2 |
| 本帧包含结果数量n | BIN | 2 |
| 第1个结果的电能表地址 | BCD | 6 |
| 第1个结果的通信协议类型 | BIN | 1 |
| 第1个结果的所属采集器通信地址 | BCD | 6 |
| …… | …… | …… |
| 第n个结果的电能表地址 | BCD | 6 |
| 第n个结果的通信协议类型 | BIN | 1 |
| 第n个结果的所属采集器通信地址 | BCD | 6 |

通信协议类型：同参数设置F10。

        - F14：文件传输未收到数据段

数据单元格式见表142　：

- 文件传输未收到数据段数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | BIN |  | 2 |
| 组内各数据段未收到标志 | BS1024 |  | 128 |

- 组号：文件传输时，数据文件拆分成多个数据段，每1024个段组成一个组，从0开始编号，终端返回第一个没收全的组。

- 组内各数据段未收到标志：128个字节共1024位，从D0到D1023每一位表示第0-1023段数据是否已经收到，0-收到，1-未收到。有效段全0时，表示本终端已收到传输文件的所有数据段。

        - F17：当前总加有功功率

数据单元格式见表143　：

- 当前总加有功功率数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前总加有功功率 | 见附录A.2 | kW | 2 |

        - F18：当前总加无功功率

数据单元格式见表144　：

- 当前总加无功功率数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前总加无功功率 | 见附录A.2 | kvar | 2 |

        - F19：当日总加有功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表145　：

- 当日总加有功电能量数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 当日总加有功总电能量 | 见附录A.3 | kWh | 4 |
| 费率1当日总加有功电能量 | 见附录A.3 | kWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M当日总加有功电能量 | 见附录A.3 | kWh | 4 |

        - F20：当日总加无功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表146　：

- 当日总加无功电能量数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 当日总加无功总电能量 | 见附录A.3 | kvarh | 4 |
| 费率1当日总加无功电能量 | 见附录A.3 | kvarh | 4 |

表144 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M当日总加无功电能量 | 见附录A.3 | kvarh | 4 |

        - F21：当月总加有功电能量（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F22：当月总加无功电能量（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F23：终端当前剩余电量（费）

数据单元格式见表147　：

- 当前剩余电量（费）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前剩余电量（费） | 见附录A.3 | kWh（厘） | 4 |

        - F24：当前功率下浮控控后总加有功功率冻结值

数据单元格式见表148　：

- 当前功率下浮控控后总加有功功率冻结值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控后总加有功功率冻结值 | 见附录A.2 | kW | 2 |

        - F25：当前三相及总有/无功功率、功率因数，三相电压、电流、零序电流、视在功率

数据单元格式见表149　：

- 当前功率、电压、电流数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 当前总有功功率 | 见附录A.9 | kW | 3 |
| 当前A相有功功率 | 见附录A.9 | kW | 3 |
| 当前B相有功功率 | 见附录A.9 | kW | 3 |
| 当前C相有功功率 | 见附录A.9 | kW | 3 |
| 当前总无功功率 | 见附录A.9 | kW | 3 |
| 当前A相无功功率 | 见附录A.9 | kW | 3 |

表147 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前B相无功功率 | 见附录A.9 | kW | 3 |
| 当前C相无功功率 | 见附录A.9 | kW | 3 |
| 当前总功率因数 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 当前A相功率因数 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 当前B相功率因数 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 当前C相功率因数 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 当前A相电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| 当前B相电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| 当前C相电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| 当前A相电流 | 见附录A.25 | A | 3 |
| 当前B相电流 | 见附录A.25 | A | 3 |
| 当前C相电流 | 见附录A.25 | A | 3 |
| 当前零序电流 | 见附录A.25 | A | 3 |
| 当前总视在功率 | 见附录A.9 | kVA | 3 |
| 当前A相视在功率 | 见附录A.9 | kVA | 3 |
| 当前B相视在功率 | 见附录A.9 | kVA | 3 |
| 当前C相视在功率 | 见附录A.9 | kVA | 3 |

        - F26：A、B、C三相断相统计数据及最近一次断相记录

数据单元格式见表150　：

- 三相断相统计数据及最近一次断相记录数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 总断相次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| A相断相次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| B相断相次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| C相断相次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| 断相时间累计值 | 见附录A.10 | min | 3 |
| A相断相时间累计值 | 见附录A.10 | min | 3 |
| B相断相时间累计值 | 见附录A.10 | min | 3 |
| C相断相时间累计值 | 见附录A.10 | min | 3 |
| 最近一次断相起始时刻 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| A相最近断相起始时刻 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| B相最近断相起始时刻 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| C相最近断相起始时刻 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 最近一次断相结束时刻 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

表148 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相最近断相结束时刻 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| B相最近断相结束时刻 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| C相最近断相结束时刻 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F27：电能表日历时钟、编程次数及其最近一次操作时间

数据单元格式见表151　：

- 电能表日历时钟、编程次数及其最近一次操作时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 电能表日历时钟 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |
| 电池工作时间 | 见附录A.27 | 分钟 | 4 |
| 编程总次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| 最近一次编程发生时刻 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |
| 电表清零总次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| 最近一次清零发生时刻 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |
| 需量清零总次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| 最近一次清零发生时刻 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |
| 事件清零总次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| 最近一次清零发生时刻 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |
| 校时总次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| 最近一次校时发生时刻 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |

        - F28：电表运行状态字及其变位标志

数据单元格式见表152　：

- 电表运行状态字及其变位标志数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 电表运行状态字变位标志1 | BS16 |  | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| 电表运行状态字变位标志7 | BS16 |  | 2 |
| 电表运行状态字1 | BS16 |  | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| 电表运行状态字7 | BS16 |  | 2 |

电表运行状态字1定义见图34　。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 无功功率方向 （0正向/1反向） | 有功功率方向 （0正向/1反向） | 停电抄表电池 （0正常/1欠压） | 时钟电池 （0正常/1欠压） | 需量积算方式 （0滑差/1区间） | 保留 |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

- 电表运行状态字1

电表运行状态字2定义见图35　，0代表正向，1代表反向。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | C相无功功率 方向 | B相无功功率 方向 | A相无功功率 方向 | 保留 | C相有功功率 方向 | B相有功功率 方向 | A相有功功率 方向 |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

- 电表运行状态字2

电表运行状态字3定义见图36　。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 继电器状态 （0通，1断） | 编程允许 （0禁止，1许可） | 供电方式 （00主电源，01辅助电源，10电池供电） |  | 当前运行时段 （0第一套，1第二套） |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

- 电表运行状态字3

电表运行状态字4定义见图37　，0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断相 | 反向 | 过载 | 过流 | 失流 | 过压 | 欠压 | 失压 |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

- 电表运行状态字4（A相故障状态）

电表运行状态字5定义见图38　，0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断相 | 反向 | 过载 | 过流 | 失流 | 过压 | 欠压 | 失压 |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

- 电表运行状态字5（B相故障状态）

电表运行状态字6定义见图39　，0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断相 | 反向 | 过载 | 过流 | 失流 | 过压 | 欠压 | 失压 |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

- 电表运行状态字6（C相故障状态）

电表运行状态字7定义见图40　，0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 电流不平衡 | 电压不平衡 | 电流逆相序 | 电压逆相序 |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

- 电表运行状态字7（合相故障状态）

        - F29：当前铜损、铁损有功总电能示值

数据单元格式见表153　：

- 当前铜损、铁损有功总电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 当前铜损有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 当前铁损有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F30：上一结算日铜损、铁损有功总电能示值

数据单元格式见表154　：

- 上一结算日铜损、铁损有功总电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 上一结算日铜损有功总电能补偿量 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 上一结算日铁损有功总电能补偿量 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F31：当前A、B、C三相正/反向有功电能示值、组合无功1/2电能示值

数据单元格式见表155　：

- 当前三相正/反向有/无功电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 当前A相正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 当前A相反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 当前A相组合无功1电能示值 | 见附录A.11 | Kvarh | 4 |
| 当前A相组合无功2电能示值 | 见附录A.11 | Kvarh | 4 |
| 当前B相正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 当前B相反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 当前B相组合无功1电能示值 | 见附录A.11 | Kvarh | 4 |
| 当前B相组合无功2电能示值 | 见附录A.11 | Kvarh | 4 |
| 当前C相正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 当前C相反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 当前C相组合无功1电能示值 | 见附录A.11 | Kvarh | 4 |
| 当前C相组合无功2电能示值 | 见附录A.11 | Kvarh | 4 |

        - F32：上一结算日A、B、C三相正/反向有功电能示值、组合无功1/2电能示值

数据单元格式见表156　：

- 上一结算日三相正/反向有/无功电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 上一结算日A相正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 上一结算日A相反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 上一结算日A相组合无功1电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 上一结算日A相组合无功2电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 上一结算日B相正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 上一结算日B相反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 上一结算日B相组合无功1电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 上一结算日B相组合无功2电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 上一结算日C相正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 上一结算日C相反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 上一结算日C相组合无功1电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 上一结算日C相组合无功2电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F33：当前正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据单元格式见表157　：

- 当前正向有/无功电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M（1≤M≤12） | BIN | 个 | 1 |
| 当前正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 当前费率1正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当前费率M正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 当前正向无功（组合无功1）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 当前费率1正向无功（组合无功1）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当前费率M正向无功（组合无功1）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 当前一象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 当前一象限费率1无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当前一象限费率M无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 当前四象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 当前四象限费率1无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当前四象限费率M无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F34：当前反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据单元格式见表158　：

- 当前反向有/无功电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M（1≤M≤12） | BIN | 个 | 1 |
| 当前反向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 当前费率1反向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当前费率M反向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 当前反向无功（组合无功2）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 当前费率1反向无功（组合无功2）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |

表156 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前费率M反向无功（组合无功2）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 当前二象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 当前二象限费率1无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当前二象限费率M无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 当前三象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 当前三象限费率1无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当前三象限费率M无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F35：当月正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据单元格式见表159　：

- 当月正向有/无功最大需量及发生时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M（1≤M≤12） | BIN | 个 | 1 |
| 当月正向有功总最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 当月正向有功费率1最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当月正向有功费率M最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 当月正向有功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 当月正向有功费率1最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当月正向有功费率M最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 当月正向无功总最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 当月正向无功费率1最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当月正向无功费率M最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 当月正向无功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 当月正向无功费率1最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当月正向无功费率M最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F36：当月反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据单元格式见表160　：

- 当月反向有/无功最大需量及发生时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M（1≤M≤12） | BIN | 个 | 1 |
| 当月反向有功总最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 当月反向有功费率1最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当月反向有功费率M最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 当月反向有功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 当月反向有功费率1最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当月反向有功费率M最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 当月反向无功总最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 当月反向无功费率1最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当月反向无功费率M最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 当月反向无功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 当月反向无功费率1最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当月反向无功费率M最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F37：上月（上一结算日）正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表161　：

- 上月（上一结算日）正向有/无功电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M（1≤M≤12） | BIN | 个 | 1 |
| 上月（上一结算日）正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 上月（上一结算日）费率1正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | …… |  | …… |
| 上月（上一结算日）费率M正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 上月（上一结算日）正向无功（组合无功1）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

表159 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上月（上一结算日）费率1正向无功（组合无功1）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… |  | …… |
| 上月（上一结算日）费率M正向无功（组合无功1）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 上月（上一结算日）一象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 上月（上一结算日）一象限费率1无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… |  | …… |
| 上月（上一结算日）一象限费率M无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 上月（上一结算日）四象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 上月（上一结算日）四象限费率1无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 上月（上一结算日）四象限费率M无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F38：上月（上一结算日）反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表162　：

- 上月（上一结算日）反向有/无功电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M（1≤M≤12） | BIN | 个 | 1 |
| 上月（上一结算日）反向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 上月（上一结算日）费率1反向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | …… | …… | …… |
| 上月（上一结算日）费率M反向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 上月（上一结算日）反向无功（组合无功2）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 上月（上一结算日）费率1反向无功（组合无功2）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 上月（上一结算日）费率M反向无功（组合无功2）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 上月（上一结算日）二象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 上月（上一结算日）二象限费率1无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 上月（上一结算日）二象限费率M无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 上月（上一结算日）三象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 上月（上一结算日）三象限费率1无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

表160 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |
| 上月（上一结算日）三象限费率M无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F39：上月（上一结算日）正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据单元格式见表163　：

- 上月（上一结算日）正向有/无功最大需量及发生时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M（1≤M≤12） | BIN | 个 | 1 |
| 上月（上一结算日）正向有功总最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 上月（上一结算日）正向有功费率1最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 上月（上一结算日）正向有功费率M最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 上月（上一结算日）正向有功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 上月（上一结算日）正向有功费率1最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 上月（上一结算日）正向有功费率M最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 上月（上一结算日）正向无功总最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 上月（上一结算日）正向无功费率1最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 上月（上一结算日）正向无功费率M最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 上月（上一结算日）正向无功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 上月（上一结算日）正向无功费率1最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 上月（上一结算日）正向无功费率M最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F40：上月（上一结算日）反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据单元格式见表164　：

- 上月（上一结算日）反向有/无功最大需量及发生时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M（1≤M≤12） | BIN | 个 | 1 |
| 上月（上一结算日）反向有功总最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 上月（上一结算日）反向有功费率1最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 上月（上一结算日）反向有功费率M最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 上月（上一结算日）反向有功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 上月（上一结算日）反向有功费率1最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 上月（上一结算日）反向有功费率M最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 上月（上一结算日）反向无功总最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 上月（上一结算日）反向无功费率1最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 上月（上一结算日）反向无功费率M最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 上月（上一结算日）反向无功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 上月（上一结算日）反向无功费率1最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 上月（上一结算日）反向无功费率M最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F41：当日正向有功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表165　：

- 当日正向有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 当日正向有功总电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| 当日费率1正向有功电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当日费率M正向有功电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |

        - F42：当日正向无功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表166　：

- 当日正向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 当日正向无功总电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| 当日费率1正向无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当日费率M正向无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |

        - F43：当日反向有功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表167　：

- 当日反向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 当日反向有功总电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| 当日费率1反向有功电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当日费率M反向有功电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |

        - F44：当日反向无功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表168　：

- 当日反向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 当日反向无功总电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| 当日费率1反向无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当日费率M反向无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |

        - F45：当月正向有功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表169　：

- 当月正向有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 当月正向有功总电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| 当月费率1正向有功电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当月费率M正向有功电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |

        - F46：当月正向无功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表170　：

- 当月正向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 当月正向无功总电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| 当月费率1正向无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当月费率M正向无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |

        - F47：当月反向有功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表171　：

- 当月反向有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 当月反向有功总电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| 当月费率1反向有功电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当月费率M反向有功电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |

        - F48：当月反向无功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表172　：

- 当月反向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 当月反向无功总电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| 当月费率1反向无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当月费率M反向无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |

        - F49：当前电压、电流相位角

数据单元格式见表173　：

- 当前电压、电流相位角数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Uab/Ua相位角 | 见附录A.5 | 度 | 2 |
| Ub相位角 | 见附录A.5 | 度 | 2 |
| Ucb/Uc相位角 | 见附录A.5 | 度 | 2 |
| Ia相位角 | 见附录A.5 | 度 | 2 |
| Ib相位角 | 见附录A.5 | 度 | 2 |
| Ic相位角 | 见附录A.5 | 度 | 2 |

        - F57：当前A、B、C三相电压、电流2～N次谐波有效值

数据单元格式见表174　：

- 当前三相电压、电流2～N次谐波有效值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谐波次数N（N≤19） | BIN | 次 | 1 |
| A相2次谐波电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| A相N次谐波电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| B相2次谐波电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| B相N次谐波电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| C相2次谐波电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| C相N次谐波电压 | 见附录A.7 | V | 2 |

表172 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相2次谐波电流 | 见附录A.6 | A | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| A相N次谐波电流 | 见附录A.6 | A | 2 |
| B相2次谐波电流 | 见附录A.6 | A | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| B相N次谐波电流 | 见附录A.6 | A | 2 |
| C相2次谐波电流 | 见附录A.6 | A | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| C相N次谐波电流 | 见附录A.6 | A | 2 |

        - F58：当前A、B、C三相电压、电流2～N次谐波含有率

数据单元格式见表175　：

- 当前三相电压、电流2～N次谐波含有率数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谐波次数N（N≤19） | BIN | 次 | 1 |
| A相总谐波电压含有率 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| A相2次谐波电压含有率 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| A相N次谐波电压含有率 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| B相总谐波电压含有率 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| B相2次电压谐波含有率 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| B相N次电压谐波含有率 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| C相总谐波电压含有率 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| C相2次电压谐波含有率 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| C相N次谐波电压含有率 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| A相2次谐波电流含有率 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| A相N次谐波电流含有率 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| B相2次谐波电流含有率 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| …… | …… | …… | …… |

表173 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| B相N次谐波电流含有率 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| C相2次谐波电流含有率 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| C相N次谐波电流含有率 | 见附录A.5 | ％ | 2 |

        - F65：当前电容器投切状态

数据单元格式见表176　：

- 当前电容器投切状态数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 运行方式 | BS8 | 1 |
| 电容器的投切状态 | BS16 | 2 |

- 运行方式：表示无功补偿装置当前运行状态，置“1”：有效，置“0”：无效。定义如下：

  - D0：当地自动控制；

  - D1：远方控制；

  - D2：硬件闭锁；

  - D3：软件闭锁；

  - D4：过压闭锁；

  - D5：设备故障闭锁；

  - D6：执行回路故障闭锁；

  - D7：当地手动控制。

- 电容器投切状态：D0～D8按顺序对位分别表示电容器1～9组的投切状态，置“1”：投入，置“0”：切除，D9～D15备用。

        - F66：当前电容器累计补偿投入时间和次数

数据单元格式见表177　：

- 当前电容器累计补偿投入时间和次数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前第1组电容器累计投入时间 | BIN | 秒 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当前第9组电容器累计投入时间 | BIN | 秒 | 4 |
| 当前第1组电容器累计投入次数 | BIN | 次 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 当前第9组电容器累计投入次数 | BIN | 次 | 4 |

        - F67：当日、当月电容器累计补偿的无功电能量

数据单元格式见表178　：

- 当日、当月电容器累计补偿的无功电能量数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前日补偿的无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| 当前月补偿的无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |

        - F73：直流模拟量当前数据

数据单元格式见表179　：

- 直流模拟量当前数据数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 直流模拟量当前数据 | 数据格式02 | 2 |

        - F81：小时冻结总加有功功率

数据单元格式见表180　：

- 小时冻结总加有功功率数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见图 |  | 2 |
| 小时冻结总加有功功率1 | 见附录A.2 | kW | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| 小时冻结总加有功功率i | 见附录A.2 | kW | 2 |

小时冻结类数据时标Td_h，数据格式见图41　：

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 |  | 小时（十位） |  | 小时（个位） |  |  |  |
| 冻结密度m（见附录C） |  |  |  |  |  |  |  |

- 小时冻结类数据时标数据格式

- D0～D5：表示上一整点的小时时间，数值范围0～23。

- D6～D7：备用。

本部分冻结数据排列次序对应于冻结时刻的排列次序（见附录C），即：日曲线的起始点为0：15或0：30或1：00。

        - F82：小时冻结总加无功功率

数据单元格式见表181　：

- 小时冻结总加无功功率数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见本部分 |  | 2 |
| 小时冻结总加无功功率1 | 见附录A.2 | kvar | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| 小时冻结总加无功功率i | 见附录A.2 | kvar | 2 |

        - F83：小时冻结总加有功总电能量

数据单元格式见表182　：

- 小时冻结总加有功总电能量数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见本部分 |  | 2 |
| 小时冻结总加有功总电能量1 | 见附录A.3 | kWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 小时冻结总加有功总电能量i | 见附录A.3 | kWh | 4 |

        - F84：小时冻结总加无功总电能量

数据单元格式见表183　：

- 小时冻结总加无功总电能量数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见本部分 |  | 2 |
| 小时冻结总加无功总电能量1 | 见附录A.3 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 小时冻结总加无功总电能量i | 见附录A.3 | kvarh | 4 |

        - F89：小时冻结有功功率

数据单元格式见表184　：

- 小时冻结有功功率数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见本部分 |  | 2 |
| 小时冻结有功功率1 | 见附录A.9 | kW | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 小时冻结有功功率i | 见附录A.9 | kW | 3 |

        - F90：小时冻结A相有功功率

数据排列及格式同本部分。

        - F91：小时冻结B相有功功率

数据排列及格式同本部分。

        - F92：小时冻结C相有功功率

数据排列及格式同本部分。

        - F93：小时冻结无功功率

数据单元格式见表185　：

- 小时冻结无功功率数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见本部分 |  | 2 |
| 小时冻结无功功率1 | 见附录A.9 | kvar | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 小时冻结无功功率i | 见附录A.9 | kvar | 3 |

        - F94：小时冻结A相无功功率

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.61　。

        - F95：小时冻结B相无功功率

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.61　。

        - F96：小时冻结C相无功功率

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.61　。

        - F97：小时冻结A相电压

数据单元格式见表186　：

- 小时冻结A相电压数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见本部分 |  | 2 |
| 小时冻结A相电压1 | 见附录A.7 | V | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| 小时冻结A相电压i | 见附录A.7 | V | 2 |

        - F98：小时冻结B相电压

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.65　。

        - F99：小时冻结C相电压

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.65　。

        - F100：小时冻结A相电流

数据单元格式见表187　：

- 小时冻结A相电流数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见本部分 |  | 2 |
| 小时冻结A相电流1 | 见附录A.25 | A | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 小时冻结A相电流i | 见附录A.25 | A | 3 |

        - F101：小时冻结B相电流

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.68　。

        - F102：小时冻结C相电流

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.68　。

        - F103：小时冻结零序电流

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.68　。

        - F105：小时冻结正向有功总电能量

数据单元格式见表188　：

- 小时冻结正向有功总电能量数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见本部分 |  | 2 |
| 小时冻结正向有功总电能量1 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 小时冻结正向有功总电能量i | 见附录A.13 | kWh | 4 |

        - F106：小时冻结正向无功总电能量

数据单元格式见表189　：

- 小时冻结正向无功总电能量数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见本部分 |  | 2 |
| 小时冻结正向无功总电能量1 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 小时冻结正向无功总电能量i | 见附录A.13 | kvarh | 4 |

        - F107：小时冻结反向有功总电能量

数据单元格式见表190　：

- 小时冻结反向有功总电能量数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见本部分 |  | 2 |
| 小时冻结反向有功总电能量1 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 小时冻结反向有功总电能量i | 见附录A.13 | kWh | 4 |

        - F108：小时冻结反向无功总电能量

数据单元格式见表191　：

- 小时冻结反向无功总电能量数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见本部分 |  | 2 |
| 小时冻结反向无功总电能量1 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 小时冻结反向无功总电能量i | 见附录A.13 | kvarh | 4 |

        - F109：小时冻结正向有功总电能示值

数据单元格式见表192　：

- 小时冻结正向有功总电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见本部分 |  | 2 |
| 小时冻结正向有功总电能示值1 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 小时冻结正向有功总电能示值i | 见附录A.11 | kWh | 4 |

        - F110：小时冻结正向无功总电能示值

数据单元格式见表193　：

- 小时冻结正向无功总电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见本部分 |  | 2 |
| 小时冻结正向无功总电能示值1 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 小时冻结正向无功总电能示值i | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F111：小时冻结反向有功总电能示值

数据单元格式见表194　：

- 小时冻结反向有功总电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见本部分 |  | 2 |
| 小时冻结反向有功总电能示值1 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 小时冻结反向有功总电能示值i | 见附录A.11 | kWh | 4 |

        - F112：小时冻结反向无功总电能示值

数据单元格式见表195　：

- 小时冻结反向无功总电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见本部分 |  | 2 |
| 小时冻结反向无功总电能示值1 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 小时冻结反向无功总电能示值i | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F113：小时冻结总功率因数

数据单元格式见表196　：

- 小时冻结总功率因数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见本部分 |  | 2 |
| 小时冻结总功率因数1 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| 小时冻结总功率因数i | 见附录A.5 | ％ | 2 |

        - F114：小时冻结A相功率因数

数据排列及格式同本部分。

        - F115：小时冻结B相功率因数

数据排列及格式同本部分。

        - F116：小时冻结C相功率因数

数据排列及格式同本部分。

        - F121：小时冻结直流模拟量

数据单元格式见表197　：

- 小时冻结直流模拟量数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 小时冻结类数据时标Td_h | 见本部分 | 2 |
| 小时冻结直流模拟量1 | 见附录A.2 | 2 |
| …… |  |  |
| 小时冻结直流模拟量i | 见附录A.2 | 2 |

        - F129：当前正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表198　：

- 当前正向有功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 费率1正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F130：当前正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表199　：

- 当前正向组合无功1电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 正向无功（组合无功1）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1正向无功（组合无功1）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向无功（组合无功1）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F131：当前反向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表200　：

- 当前反向有功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 反向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 费率1反向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F132：当前反向无功（组合无功2）电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表201　：

- 当前反向组合无功2电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 反向无功（组合无功2）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1反向无功（组合无功2）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向无功（组合无功2）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F133：当前一象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表202　：

- 当前一象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 一象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 一象限费率1无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 一象限费率M无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F134：当前二象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表203　：

- 当前二象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 二象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 二象限费率1无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 二象限费率M无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F135：当前三象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表204　：

- 当前三象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 三象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 三象限费率1无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 三象限费率M无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F136：当前四象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表205　：

- 当前四象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 四象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 四象限费率1无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 四象限费率M无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F137：上月（上一结算日）正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F138：上月（上一结算日）正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F139：上月（上一结算日）反向有功电能示值（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F140：上月（上一结算日）反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F141：上月（上一结算日）一象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F142：上月（上一结算日）二象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F143：上月（上一结算日）三象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F144：上月（上一结算日）四象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F145：当月正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据单元格式见表206　：

- 当月正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 正向有功总最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 正向有功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 正向有功费率1最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 正向有功费率1最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 正向有功费率M最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 正向有功费率M最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F146：当月正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据单元格式见表207　：

- 当月正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 正向无功总最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 正向无功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 正向无功费率1最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 正向无功费率1最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 正向无功费率M最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 正向无功费率M最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F147：当月反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据单元格式见表208　：

- 当月反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 反向有功总最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 反向有功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 反向有功费率1最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 反向有功费率1最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 反向有功费率M最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 反向有功费率M最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F148：当月反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据单元格式见表209　：

- 当月反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 反向无功总最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 反向无功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 反向无功费率1最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 反向无功费率1最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 反向无功费率M最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 反向无功费率M最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F149：上月（上一结算日）正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.101　。

        - F150：上月（上一结算日）正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F151：上月（上一结算日）反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F152：上月（上一结算日）反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F153：第一时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表210　：

- 第一时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 费率1正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F154：第二时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式同本部分5.12.2.4.109　。

        - F155：第三时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式同本部分5.12.2.4.109　。

        - F156：第四时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式同本部分5.12.2.4.109　。

        - F157：第五时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式同本部分5.12.2.4.109　。

        - F158：第六时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式同本部分5.12.2.4.109　。

        - F159：第七时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式同本部分5.12.2.4.109　。

        - F160：第八时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式同本部分5.12.2.4.109　。

        - F161：电能表远程控制通断电状态及记录

数据单元格式见表211　：

- 电能表远程控制通断电状态及记录数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 电能表通断电状态 | BIN |  | 1 |
| 最近一次合闸发生时刻 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |
| 最近一次跳闸发生时刻 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |

电能表通断电状态：为0表示“断电”，为“11H”表示“通电”。

        - F162：电能表日历时钟

数据单元格式见表212　：

- 电能表日历时钟数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |
| 电能表日历时钟 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |

        - F165：电能表开关操作次数及时间

数据单元格式见表213　：

- 电能表开关操作次数及时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 电能表编程次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| 最近一次编程时间 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |
| 电能表尾盖打开次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| 最近一次尾盖打开时间 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |

        - F166：电能表参数修改次数及时间

数据单元格式见表214　：

- 电能表参数修改次数及时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 校时总次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| 校时前时间 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |
| 校时后时间 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |
| 时段表编程总次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| 最近一次时段表编程时间 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |

        - F167：电能表购、用电信息

数据单元格式见表215　：

- 电能表购、用电信息数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 购电次数 | 见附录A.8 | 次 | 2 |
| 剩余金额 | 见附录A.14 | 元 | 5 |
| 累计购电金额 | 见附录A.14 | 元 | 5 |
| 剩余电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| 透支电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| 累计购电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| 赊欠门限电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| 报警电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| 故障电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |

        - F168：电能表结算信息

数据单元格式见表216　：

- 电能表结算信息数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 已结有功总电能 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 已结费率1正向有功总电能 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 已结费率M正向有功总电能 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 未结有功总电能 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 未结费率1正向有功总电能 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 未结费率M正向有功总电能 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F169：集中抄表中继路由信息

数据单元格式见表217　：

- 集中抄表中继路由信息数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属终端通信端口号 | BIN | 1 |  |
| 中继路由个数n | BIN | 1 |  |
| 第1个中继路由级数m1 | BIN | 1 | 第1个 中继路由 |
| 第1个中继路由的第1级中继地址 | 见附录A.12 | 6 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 第1个中继路由的第m1级中继地址 | 见附录A.12 | 6 |  |
| …… | …… | …… | …… |
| 第n个中继路由级数mn | BIN | 1 | 第n个 中继路由 |
| 第n个中继路由的第1级中继地址 | 见附录A.12 | 6 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 第n个中继路由的第mn级中继地址 | 见附录A.12 | 6 |  |

- 所属终端通信端口号：数据范围1～31。

- 中继路由个数n：数值范围0～255，为0表示直抄点无需中继路由。

- 中继路由级数mn：数值范围1～255。

        - F170：集中抄表电表抄读信息

数据单元格式见表218　：

- 集中抄表电表抄读信息数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 所属终端通信端口号 | BIN | 1 |
| 中继路由级数 | BIN | 1 |
| 载波抄读通信相位 | BS8 | 1 |
| 载波信号品质 | BS8 | 1 |
| 最近一次抄表成功/失败标志 | BIN | 1 |
| 最近一次抄表成功时间 | 见附录A.1 | 6 |
| 最近一次抄表失败时间 | 见附录A.1 | 6 |
| 最近连续失败累计次数 | BIN | 1 |

- 所属终端通信端口号：数据范围1～31。

- 中继路由级数：数值范围0～255，当为0时表示直抄点无需中继。

- 载波抄读通信相位：

  - D7备用；

  - D6～D4按位依次表示抄表相位C相、B相、A相：置“1”有效，置“0”无效。

  - D3备用；

  - D2～D0按位依次表示电表实际相位C相、B相、A相：置“1”有效，置“0”无效。

- 载波信号品质：

  - D7～D4编码表示电表发送载波信号品质，数值范围1～15。

  - D3～D0编码表示电表接收载波信号品质，数值范围1～15。

- 最近一次抄表成功/失败标志：1/0表示成功/失败。

- 最近连续失败累计次数：数值范围0～255，当为0时表示最近一次抄表是成功的，即成功清零，当连续失败累计次数超255时，仍以255计，即不溢出。

        - F177：当前组合有功电能示值（总、费率1~M）

数据单元格式见表219　：

- 当前组合有功电能示值（总、费率1~M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| （当前）组合有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| （当前）组合有功费率1电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | …… | …… | …… |
| （当前）组合有功费率M电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F178：上1结算日组合有功电能示值（总、费率1~M）

数据单元格式见表220　：

- 上1结算日组合有功电能示值（总、费率1~M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 上1结算日组合有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 上1结算日组合有功费率1电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | …… | …… | …… |
| 上1结算日组合有功费率M电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

  - 请求2类数据（AFN=0DH）

    - 下行报文

      - 报文格式

请求2类数据命令下行报文格式见图42　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=0DH

SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 请求2类数据命令下行报文格式

      - Fn和pn定义

Fn和pn定义见表221　：

- 请求2类数据命令Fn定义

| Fn | 名称及说明 | pn | 数据时标 | 冻结 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组1 | 电能示值、最大需量及电能量 |  |  |  |
| F1 | 正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F2 | 反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F3 | 正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F4 | 反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F5 | 正向有功电能量（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F6 | 正向无功电能量（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F7 | 反向有功电能量（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F8 | 反向无功电能量（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| 组2 | 电能示值、最大需量 |  |  |  |
| F9 | 正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 | Td_d | 抄表日冻结 |
| F10 | 反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 | Td_d | 抄表日冻结 |
| F11 | 正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 | Td_d | 抄表日冻结 |
| F12 | 反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 | Td_d | 抄表日冻结 |
| F13～F16 | 备用 |  |  |  |
| 组3 | 电能示值、最大需量及电能量 |  |  |  |
| F17 | 正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F18 | 反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F19 | 正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F20 | 反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F21 | 正向有功电能量（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F22 | 正向无功电能量（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F23 | 反向有功电能量（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F24 | 反向无功电能量（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |

表219 （续）

| Fn | 名称及说明 | pn | 数据时标 | 冻结 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组4 |  |  |  |  |
| F25 | 日总及分相最大有功功率及发生时间、有功功率为零时间 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F26 | 日总及分相最大需量及发生时间 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F27 | 日电压统计数据 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F28 | 日不平衡度越限累计时间 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F29 | 日电流越限统计 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F30 | 日视在功率越限累计时间 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F31 | 日负载率率统计 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F32 | 日电能表断相数据 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| 组5 |  |  |  |  |
| F33 | 月总及分相最大有功功率及发生时间、有功功率为零时间 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F34 | 月总及分相有功最大需量及发生时间 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F35 | 月电压统计数据 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F36 | 月不平衡度越限累计时间 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F37 | 月电流越限统计 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F38 | 月视在功率越限累计时间 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F39 | 月负载率率统计 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F40 | 备用 |  |  |  |
| 组6 |  |  |  |  |
| F41 | 电容器投入累计时间和次数 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F42 | 日、月电容器累计补偿的无功电能量 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F43 | 日功率因数区段累计时间 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F44 | 月功率因数区段累计时间 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F45 | 铜损、铁损有功电能示值 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F46 | 铜损、铁损有功电能示值 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F47～F48 | 备用 |  |  |  |
| 组7 | 终端统计数据 |  |  |  |
| F49 | 终端日供电时间、日复位累计次数 | p0 | Td_d | 日冻结 |
| F50 | 终端日控制统计数据 | p0 | Td_d | 日冻结 |
| F51 | 终端月供电时间、月复位累计次数 | p0 | Td_m | 月冻结 |
| F52 | 终端月控制统计数据 | p0 | Td_m | 月冻结 |
| F53 | 终端与主站日通信流量 | p0 | Td_d | 日冻结 |

表219 （续）

| Fn | 名称及说明 | pn | 数据时标 | 冻结 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F54 | 终端与主站月通信流量 | p0 | Td_m | 月冻结 |
| F55～F56 | 备用 |  |  |  |
| 组8 | 总加组统计数据 |  |  |  |
| F57 | 总加组日最大、最小有功功率及其发生时间，有功功率为零日累计时间 | 总加组号 | Td_d | 日冻结 |
| F58 | 总加组日累计有功电能量（总、费率1～M） | 总加组号 | Td_d | 日冻结 |
| F59 | 总加组日累计无功电能量（总、费率1～M） | 总加组号 | Td_d | 日冻结 |
| F60 | 总加组月最大、最小有功功率及其发生时间，有功功率为零月累计时间 | 总加组号 | Td_m | 月冻结 |
| F61 | 总加组月累计有功电能量（总、费率1～M） | 总加组号 | Td_m | 月冻结 |
| F62 | 总加组月累计无功电能量（总、费率1～M） | 总加组号 | Td_m | 月冻结 |
| F63～F64 | 备用 |  |  |  |
| 组9 | 总加组越限统计数据 |  |  |  |
| F65 | 总加组超功率定值的月累计时间、月累计电能量 | 总加组号 | Td_m | 月冻结 |
| F66 | 总加组超月电能量定值的月累计时间、累计电能量 | 总加组号 | Td_m | 月冻结 |
| F67～F72 | 备用 |  |  |  |
| 组10 | 总加组曲线 |  |  |  |
| F73 | 总加组有功功率曲线 | 总加组号 | Td_c | 曲线 |
| F74 | 总加组无功功率曲线 | 总加组号 | Td_c | 曲线 |
| F75 | 总加组有功电能量曲线 | 总加组号 | Td_c | 曲线 |
| F76 | 总加组无功电能量曲线 | 总加组号 | Td_c | 曲线 |
| F77～F80 | 备用 |  |  |  |
| 组11 | 功率曲线 |  |  |  |
| F81 | 有功功率曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F82 | A相有功功率曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F83 | B相有功功率曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F84 | C相有功功率曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F85 | 无功功率曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F86 | A相无功功率曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F87 | B相无功功率曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F88 | C相无功功率曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| 组12 | 电压电流曲线 |  |  |  |
| F89 | A相电压曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |

表219 （续）

| Fn | 名称及说明 | pn | 数据时标 | 冻结 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F90 | B相电压曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F91 | C相电压曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F92 | A相电流曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F93 | B相电流曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F94 | C相电流曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F95 | 零序电流曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F96 | 备用 |  |  |  |
| 组13 | 总电能量、总电能示值曲线 |  |  |  |
| F97 | 正向有功总电能量 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F98 | 正向无功总电能量 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F99 | 反向有功总电能量 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F100 | 反向无功总电能量 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F101 | 正向有功总电能示值 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F102 | 正向无功总电能示值 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F103 | 反向有功总电能示值 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F104 | 反向无功总电能示值 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| 组14 | 功率因数、电压相位角曲线、电流相位角曲线 |  |  |  |
| F105 | 总功率因数 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F106 | A相功率因数 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F107 | B相功率因数 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F108 | C相功率因数 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F109 | 电压相位角曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F110 | 电流相位角曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F111～F112 | 备用 |  |  |  |
| 组15 | 谐波监测统计数据 |  |  |  |
| F113 | A相2～19次谐波电流日最大值及发生时间 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F114 | B相2～19次谐波电流日最大值及发生时间 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F115 | C相2～19次谐波电流日最大值及发生时间 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F116 | A相2～19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F117 | B相2～19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F118 | C相2～19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |

表219 （续）

| Fn | 名称及说明 | pn | 数据时标 | 冻结 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F119～F120 | 备用 |  |  |  |
| 组16 | 谐波越限统计数据 |  |  |  |
| F121 | A相谐波越限日统计数据 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F122 | B相谐波越限日统计数据 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F123 | C相谐波越限日统计数据 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F124 | 日冻结A相电压谐波电压含有率、谐波电流95%概率值 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F125 | 日冻结B相电压谐波电压含有率、谐波电流95%概率值 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F126 | 日冻结C相电压谐波电压含有率、谐波电流95%概率值 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F127～F128 | 备用 |  |  |  |
| 组17 | 直流模拟量数据 |  |  |  |
| F129 | 直流模拟量越限日累计时间、最大/最小值及发生时间 | 直流模拟量 端口号 | Td_d | 日冻结 |
| F130 | 直流模拟量越限月累计时间、最大/最小值及发生时间 | 直流模拟量 端口号 | Td_m | 月冻结 |
| F131～F136 | 备用 |  |  |  |
| 组18 | 直流模拟量数据曲线 |  |  |  |
| F137 | 备用 |  |  |  |
| F138 | 直流模拟量数据曲线 | 直流模拟量 端口号 | Td_c | 曲线 |
| F139～F144 | 备用 |  |  |  |
| 组19 | 四个象限无功总电能示值曲线 |  |  |  |
| F145 | 一象限无功总电能示值曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F146 | 四象限无功总电能示值曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F147 | 二象限无功总电能示值曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F148 | 三象限无功总电能示值曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F149～F152 | 备用 |  |  |  |
| 组20 | 分相电能示值 |  |  |  |
| F153 | 日冻结分相正向有功电能示值 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F154 | 日冻结分相正向无功电能示值 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F155 | 日冻结分相反向有功电能示值 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F156 | 日冻结分相反向无功电能示值 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |

表219 （续）

| Fn | 名称及说明 | pn | 数据时标 | 冻结 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F157 | 月冻结分相正向有功电能示值 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F158 | 月冻结分相正向无功电能示值 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F159 | 月冻结分相反向有功电能示值 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F160 | 月冻结分相反向无功电能示值 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| 组21 |  |  |  |  |
| F161 | 正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F162 | 正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F163 | 反向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F164 | 反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F165 | 一象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F166 | 二象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F167 | 三象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F168 | 四象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| 组22 |  |  |  |  |
| F169 | 正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 抄表日冻结 |
| F170 | 正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 抄表日冻结 |
| F171 | 反向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 抄表日冻结 |
| F172 | 反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 抄表日冻结 |
| F173 | 一象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 抄表日冻结 |
| F174 | 二象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 抄表日冻结 |
| F175 | 三象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 抄表日冻结 |
| F176 | 四象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 抄表日冻结 |
| 组23 |  |  |  |  |
| F177 | 正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F178 | 正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F179 | 反向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F180 | 反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F181 | 一象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F182 | 二象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F183 | 三象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F184 | 四象限无功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| 组24 |  |  |  |  |
| F185 | 正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |

表219 （续）

| Fn | 名称及说明 | pn | 数据时标 | 冻结 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F186 | 正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F187 | 反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F188 | 反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F189 | 正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 抄表日冻结 |
| F190 | 正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 抄表日冻结 |
| F191 | 反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 抄表日冻结 |
| F192 | 反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_d | 抄表日冻结 |
| 组25 |  |  |  |  |
| F193 | 正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F194 | 正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F195 | 反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F196 | 反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F197～F200 | 备用 |  |  |  |
| 组26 | 1～8时区正向有功电能示值 |  |  |  |
| F201 | 第一时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F202 | 第二时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F203 | 第三时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F204 | 第四时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F205 | 第五时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F206 | 第六时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F207 | 第七时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F208 | 第八时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M） | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| 组27 |  |  |  |  |
| F209 | 电能表远程控制通断电状态及记录 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F210 | 日冻结电能表购、用电信息 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F211 | 日冻结三相电压、电流不平衡度95%概率值 | 测量点号 | Td_d | 日冻结 |
| F212 | 月冻结三相电压、电流不平衡度95%概率值 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F213 | 电能表开关操作次数及时间 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F214 | 电能表参数修改次数及时间 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F215 | 电能表购、用电信息 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |
| F216 | 电能表结算信息 | 测量点号 | Td_m | 月冻结 |

表219 （续）

| Fn | 名称及说明 | pn | 数据时标 | 冻结 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组28 |  |  |  |  |
| F217 | 台区集中抄表载波主节点白噪声曲线 | p0 | Td_c | 曲线 |
| F218 | 台区集中抄表载波主节点色噪声曲线 | p0 | Td_c | 曲线 |
| F219 | 测量点组合数据曲线 | 测量点号 | Td_c | 曲线 |
| F220～F248 | 备用 |  |  |  |

      - 数据单元

        - 数据单元格式

请求2类数据命令下行报文数据单元内容仅有数据时标。

数据时标用来定义请求数据的起始时间ts、数据密度m和数据点数n，根据不同的冻结类型，数据时标有不同定义，具体的有Td_h（见本部分）、Td_c、Td_d、Td_m四种。数据的时标为抄表时刻的实际值，冻结时标为上一日、上一月。

        - 曲线类数据时标Td_c

曲线类数据时标Td_c的长度为7个字节，由要求终端上传的曲线数据的起始时间ts、数据冻结密度m和数据点数n组成，表示所请求或响应的曲线数据是从起始时间ts起，以冻结密度m为间隔的连续n个点的曲线数据。数据格式见表222　：

- 曲线类数据时标数据格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 起始时间ts：分时日月年 | 见附录A.15 | 5 |
| 数据冻结密度m | BIN | 1 |
| 数据点数n | BIN | 1 |

数据冻结密度m定义见附录C。

        - 日冻结类数据时标Td_d

日冻结类数据时标Td_d的长度为3个字节，定义见表223　：

- 日冻结类数据时标数据格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 日月年 | 见附录A.20 | 3 |

日冻结数据是指终端在每日次日0点时刻所冻结的数据，其中由抄表得到的数据是次日0点时刻所抄回冻结的电表数据。

抄表日冻结数据是指终端按主站设置的终端抄表日（见本部分5.5.1.3.31）次日0点时刻所抄回冻结的电表数据。

        - 月冻结类数据时标Td_m

月冻结类数据时标Td_m的长度为2个字节，定义见表224　：

- 月冻结类数据时标数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 月年 | 见附录A.21 | 2 |

月冻结数据是指终端在每月月末24点时刻所冻结的数据，其中由抄表得到的数据是月末24点时刻所抄回冻结的电表数据。

    - 上行报文

      - 报文格式

请求2类数据命令上行报文格式见图43　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=0DH

SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 请求2类数据命令上行报文格式

      - 响应报文组织规则

同本部分5.12.2.2。

      - Fn和pn定义

同本部分5.13.1.2。

      - Fn的数据单元格式

        - F1：日冻结正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据单元格式见表225　：

- 日冻结正向有/无功电能示值（总、费率M≤12）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M（1≤M≤12） | BIN | 个 | 1 |
| 正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 费率1正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 正向无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1正向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 一象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1一象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M一象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 四象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1四象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M四象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F2：日冻结反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据单元格式见表226　：

- 日冻结反向有/无功电能示值（总、费率M≤12）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M（1≤M≤12） | BIN | 个 | 1 |
| 反向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 费率1反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

表224 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 反向无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1反向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 二象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1二象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M二象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 三象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1三象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M三象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F3：日冻结正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据单元格式见表227　：

- 日冻结正向有/无功最大需量及发生时间（费率M≤12）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M（1≤M≤12） | BIN | 个 | 1 |
| 正向有功总最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 费率1正向有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 正向有功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 费率1正向有功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向有功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 正向无功总最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 费率1正向无功最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| …… | …… | …… | …… |

表225 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率M正向无功最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 正向无功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 费率1正向无功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向无功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F4：日冻结反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据单元格式见表228　：

- 日冻结反向有/无功最大需量及发生时间（费率M≤12）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M（1≤M≤12） | BIN | 个 | 1 |
| 反向有功总最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 费率1反向有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 反向有功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 费率1反向有功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向有功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 反向无功总最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 费率1反向无功最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向无功最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 反向无功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 费率1反向无功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向无功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F5：日冻结正向有功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表229　：

- 日冻结正向有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 日正向有功总电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| 日费率1正向有功电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 日费率M正向有功电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |

        - F6：日冻结正向无功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表230　：

- 日冻结正向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 日正向无功总电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| 日费率1正向无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 日费率M正向无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |

        - F7：日冻结反向有功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表231　：

- 日冻结反向有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 日反向有功总电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |

表229 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日费率1反向有功电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| …… | …… |  | …… |
| 日费率M反向有功电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |

        - F8：日冻结反向无功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表232　：

- 日冻结反向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 日反向无功总电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| 日费率1反向无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 日费率M反向无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |

        - F9：抄表日冻结正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据排列及格式同本部分5.13.2.4.1。

        - F10：抄表日冻结反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据排列及格式同本部分5.13.2.4.2。

        - F11：抄表日冻结电能表正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据排列及格式同本部分5.13.2.4.3。

        - F12：抄表日冻结电能表反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据排列及格式同本部分5.13.2.4.4。

        - F17：月冻结正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据单元格式见表233　：

- 月冻结正向有/无功电能示值（费率M≤12）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M（1≤M≤12） | BIN | 个 | 1 |
| 正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 费率1正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 正向无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1正向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 一象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1一象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M一象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 四象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1四象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M四象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F18：月冻结反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据单元格式见表234　：

- 月冻结反向有/无功电能示值（费率M≤12）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M（1≤M≤12） | BIN | 个 | 1 |
| 反向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 费率1反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

表232 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反向无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1反向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 二象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1二象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M二象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 三象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1三象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M三象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F19：月冻结电能表正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据单元格式见表235　：

- 月冻结电能表正向有/无功最大需量及发生时间（费率M≤12）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M（1≤M≤12） | BIN | 个 | 1 |
| 正向有功总最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 费率1正向有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 正向有功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 费率1正向有功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向有功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 正向无功总最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 费率1正向无功最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| …… | …… | …… | …… |

表233 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率M正向无功最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 正向无功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 费率1正向无功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向无功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F20：月冻结电能表反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据单元格式见表236　：

- 月冻结电能表反向有/无功最大需量及发生时间（费率M≤12）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M（1≤M≤12） | BIN | 个 | 1 |
| 反向有功总最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 费率1反向有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 反向有功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 费率1反向有功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向有功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 反向无功总最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 费率1反向无功最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向无功最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 反向无功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 费率1反向无功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向无功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F21：月冻结正向有功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表237　：

- 月冻结正向有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 月正向有功总电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| 月费率1正向有功电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 月费率M正向有功电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |

        - F22：月冻结正向无功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表238　：

- 月冻结正向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 月正向无功总电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| 月费率1正向无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 月费率M正向无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |

        - F23：月冻结反向有功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表239　：

- 月冻结反向有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 月反向有功总电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| 月费率1反向有功电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| …… | …… |  | …… |
| 月费率M反向有功电能量 | 见附录A.13 | kWh | 4 |

        - F24：月冻结反向无功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表240　：

- 月冻结反向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 月反向无功总电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| 月费率1反向无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 月费率M反向无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |

        - F25：日冻结日总及分相最大有功功率及发生时间、有功功率为零时间

数据单元格式见表241　：

- 日冻结最大有功功率及发生时间、有功功率为零时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 三相总最大有功功率 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 三相总最大有功功率发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| A相最大有功功率 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| A相最大有功功率发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| B相最大有功功率 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| B相最大有功功率发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| C相最大有功功率 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| C相最大有功功率发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| 三相总有功功率为零时间 | BIN | min | 2 |
| A相有功功率为零时间 | BIN | min | 2 |
| B相有功功率为零时间 | BIN | min | 2 |
| C相有功功率为零时间 | BIN | min | 2 |

        - F26：日冻结日总及分相最大需量及发生时间

数据单元格式见表242　：

- 日冻结日总及分相最大需量及发生时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 三相总有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 三相总有功最大需量发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| A相有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| A相有功最大需量发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| B相有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| B相有功最大需量发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| C相有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| C相有功最大需量发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |

        - F27：日冻结日电压统计数据

数据单元格式见表243　：

- 日冻结日电压统计数据数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| A相电压越上上限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| A相电压越下下限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| A相电压越上限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| A相电压越下限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| A相电压合格日累计时间 | BIN | min | 2 |
| B相电压越上上限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| B相电压越下下限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| B相电压越上限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| B相电压越下限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| B相电压合格日累计时间 | BIN | min | 2 |
| C相电压越上上限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| C相电压越下下限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| C相电压越上限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| C相电压越下限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| C相电压合格日累计时间 | BIN | min | 2 |
| A相电压最大值 | 见附录A.7 | V | 2 |
| A相电压最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |

表241 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相电压最小值 | 见附录A.7 | V | 2 |
| A相电压最小值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| B相电压最大值 | 见附录A.7 | V | 2 |
| B相电压最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| B相电压最小值 | 见附录A.7 | V | 2 |
| B相电压最小值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| C相电压最大值 | 见附录A.7 | V | 2 |
| C相电压最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| C相电压最小值 | 见附录A.7 | V | 2 |
| C相电压最小值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| A相平均电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| B相平均电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| C相平均电压 | 见附录A.7 | V | 2 |

        - F28：日冻结日不平衡度越限累计时间

数据单元格式见表244　：

- 日冻结日不平衡度越限累计时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 电流不平衡度越限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| 电压不平衡度越限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| 电流不平衡最大值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 电流不平衡最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| 电压不平衡最大值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 电压不平衡最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |

        - F29：日冻结日电流越限数据

数据单元格式见表245　：

- 日冻结日电流越限数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| A相电流越上上限累计时间 | BIN | min | 2 |
| A相电流越上限累计时间 | BIN | min | 2 |
| B相电流越上上限累计时间 | BIN | min | 2 |
| B相电流越上限累计时间 | BIN | min | 2 |
| C相电流越上上限累计时间 | BIN | min | 2 |
| C相电流越上限累计时间 | BIN | min | 2 |
| 零序电流越上限累计时间 | BIN | min | 2 |
| A相电流最大值 | 见附录A.25 | A | 3 |
| A相电流最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| B相电流最大值 | 见附录A.25 | A | 3 |
| B相电流最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| C相电流最大值 | 见附录A.25 | A | 3 |
| C相电流最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| 零序电流最大值 | 见附录A.25 | A | 3 |
| 零序电流最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |

        - F30：日冻结日视在功率越限累计时间

数据单元格式见表246　：

- 日冻结日视在功率越限累计时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 视在功率越上上限累计时间 | BIN | min | 2 |
| 视在功率越上限累计时间 | BIN | min | 2 |

        - F31：日负载率统计

数据单元格式见表247　：

- 日负载率统计数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 负载率最大值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 负载率最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| 负载率最小值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 负载率最小值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |

        - F32：日冻结电能表断相数据

数据单元格式见表248　：

- 日冻结电能表断相数据数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 总断相次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| A相断相次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| B相断相次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| C相断相次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| 断相累计时间 | 见附录A.10 | min | 3 |
| A断相累计时间 | 见附录A.10 | min | 3 |
| B断相累计时间 | 见附录A.10 | min | 3 |
| C断相累计时间 | 见附录A.10 | min | 3 |
| 最近一次断相起始时刻 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| A相最近断相起始时刻 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| B相最近断相起始时刻 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| C相最近断相起始时刻 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 最近一次断相结束时刻 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| A相最近断相结束时刻 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| B相最近断相结束时刻 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| C相最近断相结束时刻 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F33：月冻结月总及分相最大有功功率及发生时间、有功功率为零时间

数据单元格式见表249　：

- 月冻结月最大有功功率及发生时间、有功功率为零时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 三相总最大有功功率 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 三相总最大有功功率发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| A相最大有功功率 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| A相最大有功功率发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| B相最大有功功率 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| B相最大有功功率发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| C相最大有功功率 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| C相最大有功功率发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| 三相总有功功率为零时间 | BIN | min | 2 |
| A相有功功率为零时间 | BIN | min | 2 |
| B相有功功率为零时间 | BIN | min | 2 |
| C相有功功率为零时间 | BIN | min | 2 |

        - F34：月冻结月总及分相有功最大需量及发生时间

数据单元格式见表250　：

- 月冻结月有功最大需量及发生时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 总有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 总有功最大需量发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| A相有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| A相有功最大需量发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| B相有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| B相有功最大需量发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| C相有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| C相有功最大需量发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |

        - F35：月冻结月电压统计数据

数据单元格式见表251　：

- 月冻结月电压统计数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| A相电压越上上限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| A相电压越下下限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| A相电压越上限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| A相电压越下限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| A相电压合格月累计时间 | BIN | min | 2 |
| B相电压越上上限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| B相电压越下下限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| B相电压越上限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| B相电压越下限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| B相电压合格月累计时间 | BIN | min | 2 |
| C相电压越上上限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| C相电压越下下限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| C相电压越上限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| C相电压越下限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| C相电压合格月累计时间 | BIN | min | 2 |
| A相电压最大值 | 见附录A.7 | V | 2 |
| A相电压最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| A相电压最小值 | 见附录A.7 | V | 2 |
| A相电压最小值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| B相电压最大值 | 见附录A.7 | V | 2 |
| B相电压最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| B相电压最小值 | 见附录A.7 | V | 2 |
| B相电压最小值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| C相电压最大值 | 见附录A.7 | V | 2 |
| C相电压最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| C相电压最小值 | 见附录A.7 | V | 2 |
| C相电压最小值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| A相平均电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| B相平均电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| C相平均电压 | 见附录A.7 | V | 2 |

        - F36：月冻结月不平衡度越限累计时间

数据单元格式见表252　：

- 月冻结月不平衡度越限累计时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 电流不平衡度越限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| 电压不平衡度越限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| 电流不平衡最大值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 电流不平衡最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 电压不平衡最大值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 电压不平衡最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F37：月冻结月电流越限数据

数据单元格式见表253　：

- 月冻结月电流越限数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| A相电流越上上限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| A相电流越上限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| B相电流越上上限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| B相电流越上限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| C相电流越上上限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| C相电流越上限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| 零序电流越上限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| A相电流最大值 | 见附录A.25 | A | 3 |
| A相电流最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| B相电流最大值 | 见附录A.25 | A | 3 |
| B相电流最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| C相电流最大值 | 见附录A.25 | A | 3 |
| C相电流最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| 零序电流最大值 | 见附录A.25 | A | 3 |
| 零序电流最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |

        - F38：月冻结月视在功率越限累计时间

数据单元格式见表254　：

- 月冻结月视在功率越限累计时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 视在功率越上上限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| 视在功率越上限月累计时间 | BIN | min | 2 |

        - F39：月负载率统计

数据单元格式见表255　：

- 月负载率统计数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 负载率最大值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 负载率最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 负载率最小值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| 负载率最小值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F41：日冻结电容器累计投入时间和次数

数据单元格式见表256　：

- 日冻结电容器累计投入时间和次数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 第1组电容器累计投入时间 | BIN | 秒 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 第9组电容器累计投入时间 | BIN | 秒 | 4 |
| 第1组电容器累计投入次数 | BIN | 次 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 第9组电容器累计投入次数 | BIN | 次 | 4 |

        - F42：日冻结日、月电容器累计补偿的无功电能量

数据单元格式见表257　：

- 日冻结日、月电容器累计补偿的无功电能量数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 日补偿的无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| 月补偿的无功电能量 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |

        - F43：日冻结日功率因数区段累计时间

数据单元格式见表258　：

- 日冻结日功率因数区段累计时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 区段1累计时间（功率因数＜定值1） | BIN | min | 2 |
| 区段2累计时间（定值1≤功率因数＜定值2） | BIN | min | 2 |
| 区段3累计时间（功率因数≥定值2） | BIN | min | 2 |

        - F44：月冻结月功率因数区段累计时间

数据单元格式见表259　：

- 月冻结月功率因数区段累计时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 区段1累计时间（功率因数＜定值1） | BIN | min | 2 |
| 区段2累计时间（定值1≤功率因数＜定值2） | BIN | min | 2 |
| 区段3累计时间（功率因数≥定值2） | BIN | min | 2 |

        - F45：日冻结铜损、铁损有功电能示值

数据单元格式见表260　：

- 日冻结铜损、铁损有功电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 铜损有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 铁损有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F46：月冻结铜损、铁损有功电能示值

数据单元格式见表261　：

- 月冻结铜损、铁损有功电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 铜损有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 铁损有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F49：日冻结终端日供电时间、日复位累计次数

数据单元格式见表262　：

- 日冻结终端日供电时间、日复位累计次数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端日供电时间 | BIN | min | 2 |
| 终端日复位累计次数 | BIN | 次 | 2 |

        - F50：日冻结终端日控制统计数据

数据单元格式见表263　：

- 日冻结终端日控制统计数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 月电控跳闸日累计次数 | BIN | 次 | 1 |
| 购电控跳闸日累计次数 | BIN | 次 | 1 |
| 功控跳闸日累计次数 | BIN | 次 | 1 |
| 遥控跳闸日累计次数 | BIN | 次 | 1 |

        - F51：月冻结终端月供电时间、月复位累计次数

数据单元格式见表264　：

- 月冻结终端月供电时间、月复位累计次数数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端月供电时间 | BIN | min | 2 |
| 终端月复位累计次数 | BIN | 次 | 2 |

        - F52：月冻结终端月控制统计数据

数据单元格式见表265　：

- 月冻结终端月控制统计数据数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 月电控跳闸月累计次数 | BIN | 次 | 1 |
| 购电控跳闸月累计次数 | BIN | 次 | 1 |
| 功控跳闸月累计次数 | BIN | 次 | 1 |
| 遥控跳闸月累计次数 | BIN | 次 | 1 |

        - F53：终端与主站日通信流量

数据单元格式见表266　：

- 终端与主站日通信流量数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端与主站日通信流量 | BIN | 字节 | 4 |

        - F54：终端与主站月通信流量

数据单元格式见表267　：

- 终端与主站月通信流量

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端与主站月通信流量 | BIN | 字节 | 4 |

        - F57：日冻结总加组日最大、最小有功功率及其发生时间，有功功率为零日累计时间

数据单元格式见表268　：

- 日冻结总加组日最大、最小有功功率及发生时间，功率为零累计时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 日最大有功功率 | 见附录A.2 | kW/MW | 2 |
| 日最大有功功率发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| 日最有功小功率 | 见附录A.2 | kW/MW | 2 |
| 日最小有功功率发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| 有功功率为零日累计时间 | BIN | min | 2 |

        - F58：日冻结总加组日累计有功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表269　：

- 日冻结总加组日累计有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 日累计总有功电能量 | 见附录A.3 | kWh/MWh | 4 |
| 费率1日累计有功电能量 | 见附录A.3 | kWh/MWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M日累计有功电能量 | 见附录A.3 | kWh/MWh | 4 |

        - F59：日冻结总加组日累计无功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表270　：

- 日冻结总加组日累计无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 日累计总无功电能量 | 见附录A.3 | kvarh/Mvarh | 4 |
| 费率1日累计无功电能量 | 见附录A.3 | kvarh/Mvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M日累计无功电能量 | 见附录A.3 | kvarh/Mvarh | 4 |

        - F60：月冻结总加组月最大、最小有功功率及其发生时间，有功功率为零累计时间

数据单元格式见表271　：

- 月冻结总加组月最大、最小有功功率及发生时间，功率为零累计时间是单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 月最大有功功率 | 见附录A.2 | kW/MW | 2 |
| 月最大有功功率发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| 月最小有功功率 | 见附录A.2 | kW/MW | 2 |
| 月最小有功功率发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| 月有功功率为零累计时间 | BIN | min | 2 |

        - F61：月冻结总加组月有功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表272　：

- 月冻结总加组月有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 月总有功电能量 | 见附录A.3 | kWh/MWh | 4 |
| 费率1月有功电能量 | 见附录A.3 | kWh/MWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M月有功电能量 | 见附录A.3 | kWh/MWh | 4 |

        - F62：月冻结总加组月无功电能量（总、费率1～M）

数据单元格式见表273　：

- 月冻结总加组月无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 月总无功电能量 | 见附录A.3 | kvarh/Mvarh | 4 |
| 费率1月无功电能量 | 见附录A.3 | kvarh/Mvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M月无功电能量 | 见附录A.3 | kvarh/Mvarh | 4 |

        - F65：月冻结总加组超功率定值的月累计时间及月累计电能量

数据单元格式见表274　：

- 月冻结总加组超功率定值的月累计时间及月累计电能量数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 超功率定值月累计时间 | BIN | min | 2 |
| 超功率定值的月累计电能量 | 见附录A.3 | kWh/MWh | 4 |

        - F66：月冻结总加组超月电能量定值的月累计时间及月累计电能量

数据单元格式见表275　：

- 月冻结总加组超月电能量定值月累计时间及月累计电能量数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 超月电能量定值月累计时间 | BIN | min | 2 |
| 超月冻结电能量定值的月累计电能量 | 见附录A.3 | kWh/MWh | 4 |

        - F73：总加组有功功率曲线

数据单元格式见表276　：

- 总加组有功功率曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| 有功功率1 | 见附录A.2 | kW/MW | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| 有功功率n | 见附录A.2 | kW/MW | 2 |

        - F74：总加组无功功率曲线

数据单元格式见表277　：

- 总加组无功功率曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| 无功功率1 | 见附录A.2 | kvar/Mvar | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| 无功功率n | 见附录A.2 | kvar/Mvar | 2 |

        - F75：总加组有功电能量曲线

数据单元格式见表278　：

- 总加组有功电能量曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| 有功电能量1 | 见附录A.3 | kWh/MWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 有功电能量n | 见附录A.3 | kWh/MWh | 4 |

        - F76：总加组无功电能量曲线

数据单元格式见表279　：

- 总加组无功电能量曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| 无功电能量1 | 见附录A.3 | kvarh/Mvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 无功电能量n | 见附录A.3 | kvarh/Mvarh | 4 |

        - F81：测量点有功功率曲线

数据单元格式见表280　：

- 测量点有功功率曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| 有功功率1 | 见附录A.9 | kW | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 有功功率n | 见附录A.9 | kW | 3 |

        - F82：测量点A相有功功率曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.60。

        - F83：测量点B相有功功率曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.60。

        - F84：测量点C相有功功率曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.60。

        - F85：测量点无功功率曲线

数据单元格式见表281　：

- 测量点无功功率曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| 无功功率1 | 见附录A.9 | kvar | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 无功功率n | 见附录A.9 | kvar | 3 |

        - F86：测量点A相无功功率曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.64。

        - F87：测量点B相无功功率曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.64。

        - F88：测量点C相无功功率曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.64。

        - F89：测量点A相电压曲线

数据单元格式见表282　：

- 测量点A相电压曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| 电压数据1 | 见附录A.7 | V | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| 电压数据n | 见附录A.7 | V | 2 |

        - F90：测量点B相电压曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.68。

        - F91：测量点C相电压曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.68。

        - F92：测量点A相电流曲线

数据单元格式见表283　：

- 测量点A相电流曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| 电流数据1 | 见附录A.25 | A | 3 |
| …… | …… | …… | …… |
| 电流数据n | 见附录A.25 | A | 3 |

        - F93：测量点B相电流曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.71。

        - F94：测量点C相电流曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.71。

        - F95：测量点零序电流曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.71。

        - F97：测量点正向有功总电能量曲线

数据单元格式见表284　：

- 测量点正向有功总电能量曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| 有功电能量1 | 见附录A.13 | kWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 有功电能量n | 见附录A.13 | kWh | 4 |

        - F98：测量点正向无功总电能量曲线

数据单元格式见表285　：

- 测量点正向无功总电能量曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| 无功电能量1 | 见附录A.13 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 无功电能量n | 见附录A.13 | kvarh | 4 |

        - F99：测量点反向有功总电能量曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.76。

        - F100：测量点反向无功总电能量曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.76。

        - F101：测量点正向有功总电能示值曲线

数据单元格式见表286　：

- 测量点正向有功总电能示值曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| 电能示值1 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 电能示值n | 见附录A.11 | kWh | 4 |

        - F102：测量点正向无功总电能示值曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.79。

        - F103：测量点反向有功总电能示值曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.79。

        - F104：测量点反向无功总电能示值曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.79。

        - F105：测量点功率因数曲线

数据单元格式见表287　：

- 测量点功率因数曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| 功率因数1 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| 功率因数n | 见附录A.5 | ％ | 2 |

        - F106：测量点A相功率因数曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.83。

        - F107：测量点B相功率因数曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.83。

        - F108：测量点C相功率因数曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.83。

        - F109：测量点电压相位角曲线

数据单元格式见表288　：

- 测量点电压相位角曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| Uab/Ua相位角1 | 见附录A.5 | 度 | 2 |
| Ub相位角1 | 见附录A.5 | 度 | 2 |
| Ucb/Uc相位角1 | 见附录A.5 | 度 | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| Uab/Ua相位角n | 见附录A.5 | 度 | 2 |
| Ub相位角n | 见附录A.5 | 度 | 2 |
| Ucb/Uc相位角n | 见附录A.5 | 度 | 2 |

        - F110：测量点电流相位角曲线

数据单元格式见表289　：

- 测量点电流相位角曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| Ia相位角1 | 见附录A.5 | 度 | 2 |
| Ib相位角1 | 见附录A.5 | 度 | 2 |
| Ic相位角1 | 见附录A.5 | 度 | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| Ia相位角n | 见附录A.5 | 度 | 2 |
| Ib相位角n | 见附录A.5 | 度 | 2 |
| Ic相位角n | 见附录A.5 | 度 | 2 |

        - F113：日冻结测量点A相2-19次谐波电流日最大值及发生时间

数据单元格式见表290　：

- 日冻结A相2-19次谐波电流日最大值及发生时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| A相2次谐波电流日最大值 | 见附录A.6 | A | 2 |
| A相2次谐波电流日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| A相19次谐波电流日最大值 | 见附录A.6 | A | 2 |
| A相19次谐波电流日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| A相总畸变电流日最大值 | 见附录A.6 | A | 2 |
| A相总畸变电流日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F114：日冻结测量点B相2-19次谐波电流日最大值及发生时间

数据单元格式见表291　：

- 日冻结B相2-19次谐波电流日最大值及发生时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| B相2次谐波电流日最大值 | 见附录A.6 | A | 2 |
| B相2次谐波电流日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| B相19次谐波电流日最大值 | 见附录A.6 | A | 2 |
| B相19次谐波电流日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| B相总畸变电流日最大值 | 见附录A.6 | A | 2 |
| B相总畸变电流日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F115：日冻结测量点C相2-19次谐波电流日最大值及发生时间

数据单元格式见表292　：

- 日冻结C相2-19次谐波电流日最大值及发生时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| C相2次谐波电流日最大值 | 见附录A.6 | A | 2 |
| C相2次谐波电流日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| C相19次谐波电流日最大值 | 见附录A.6 | A | 2 |

表290 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| C相19次谐波电流日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| C相总畸变电流日最大值 | 见附录A.6 | A | 2 |
| C相总畸变电流日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F116：日冻结测量点A相2-19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间

数据单元格式见表293　：

- 日冻结A相2-19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| A相2次谐波电压含有率日最大值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| A相2次谐波电压含有率日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| A相19次谐波电压含有率日最大值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| A相19次谐波电压含有率日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| A相总谐波电压含有率日最大值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| A相总畸变电压含有率日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F117：日冻结测量点B相2-19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间

数据单元格式见表294　：

- 日冻结B相2-19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| B相2次谐波电压含有率日最大值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| B相2次谐波电压含有率日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| B相19次谐波电压含有率日最大值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| B相19次谐波电压含有率日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| B相总畸变电压含有率日最大值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| B相总畸变电压含有率日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F118：日冻结测量点C相2-19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间

数据单元格式见表295　：

- 日冻结C相2-19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| C相2次谐波电压含有率日最大值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| C相2次谐波电压含有率日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| C相19次谐波电压含有率日最大值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| C相19次谐波电压含有率日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| C相总畸变电压含有率日最大值 | 见附录A.5 | ％ | 2 |
| C相总畸变电压含有率日最大值发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F121：日冻结测量点A相谐波越限日统计数据

数据单元格式见表296　：

- 日冻结测量点A相谐波越限日统计数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 谐波次数N（≤19） | BIN | 次 | 1 |
| A相总畸变电压含有率越限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| A相2次谐波电压含有率越限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| A相19次谐波电压含有率越限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| A相总畸变电流越限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| A相2次谐波电流越限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| A相N次谐波电流越限日累计时间 | BIN | min | 2 |

        - F122：日冻结测量点B相谐波越限日统计数据

数据单元格式见表297　：

- 日冻结测量点B相谐波越限日统计数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 谐波次数N（≤19） | BIN | 次 | 1 |
| B相总畸变电压含有率越限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| B相2次谐波电压含有率越限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| B相19次谐波电压含有率越限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| B相总畸变电流越限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| B相2次谐波电流越限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| B相N次谐波电流越限日累计时间 | BIN | min | 2 |

        - F123：日冻结测量点C相谐波越限日统计数据

数据单元格式见表298　：

- 日冻结测量点C相谐波越限日统计数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 谐波次数N（≤19） | BIN | 次 | 1 |
| C相总畸变电压含有率越限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| C相2次谐波电压含有率越限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| C相19次谐波电压含有率越限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| C相总畸变电流越限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| C相2次谐波电流越限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| …… | …… | …… | …… |
| C相N次谐波电流越限日累计时间 | BIN | min | 2 |

        - F124：日冻结A相电压谐波电压含有率、谐波电流95%概率值

数据单元格式见表299　：

- 日冻结A相电压谐波电压含有率、谐波电流95%概率值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 谐波次数N（≤19） | BIN | 次 | 1 |
| A相总畸变电压含有率95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |
| A相奇次畸变电压含有率95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |
| A相偶次畸变电压含有率95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |
| A相2次谐波电压含有率95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |
| …… |  |  |  |
| A相N次谐波电压含有率95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |
| A相总畸变电流95%概率值 | 见附录A.6 | A | 2 |
| A相2次谐波电流95%概率值 | 见附录A.6 | A | 2 |
| …… |  |  |  |
| A相N次谐波电流95%概率值 | 见附录A.6 | A | 2 |

        - F125：日冻结B相电压谐波电压含有率、谐波电流95%概率值

数据单元格式见表300　：

- 日冻结B相电压谐波电压含有率、谐波电流95%概率值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 谐波次数N（≤19） | BIN | 次 | 1 |
| B相总畸变电压含有率95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |
| B相奇次畸变电压含有率95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |
| B相偶次畸变电压含有率95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |
| B相2次谐波电压含有率95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |
| …… |  |  |  |
| B相N次谐波电压含有率95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |
| B相总畸变电流95%概率值 | 见附录A.6 | A | 2 |
| B相2次谐波电流95%概率值 | 见附录A.6 | A | 2 |
| …… |  |  |  |
| B相N次谐波电流95%概率值 | 见附录A.6 | A | 2 |

        - F126：日冻结C相电压谐波电压含有率、谐波电流95%概率值

数据单元格式见表301　：

- 日冻结C相电压谐波电压含有率、谐波电流95%概率值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 谐波次数N（≤19） | BIN | 次 | 1 |
| C相总畸变电压含有率95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |
| C相奇次畸变电压含有率95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |
| C相偶次畸变电压含有率95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |
| C相2次谐波电压含有率95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |
| …… |  |  |  |
| C相N次谐波电压含有率95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |
| C相总畸变电流95%概率值 | 见附录A.6 | A | 2 |
| C相2次谐波电流95%概率值 | 见附录A.6 | A | 2 |
| …… |  |  |  |
| C相N次谐波电流95%概率值 | 见附录A.6 | A | 2 |

        - F129：日冻结直流模拟量越限日累计时间、最大/最小值及发生时间

数据单元格式见表302　：

- 日冻结直流模拟量越限日累计时间、最大/最小值及发生时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 直流模拟量越上限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| 直流模拟量越下限日累计时间 | BIN | min | 2 |
| 直流模拟量日最大值 | 数据格式见附录A2 |  | 2 |
| 直流模拟量日最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| 直流模拟量日最小值 | 见附录A.2 |  | 2 |
| 直流模拟量日最小值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |

        - F130：月冻结直流模拟量月越限累计时间、最大/最小值及发生时间

数据单元格式见表303　：

- 月冻结直流模拟量越限月累计时间、最大/最小值及发生时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 直流模拟量越上限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| 直流模拟量越下限月累计时间 | BIN | min | 2 |
| 直流模拟量月最大值 | 见附录A.2 |  | 2 |
| 直流模拟量月最大值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |
| 直流模拟量月最小值 | 见附录A.2 |  | 2 |
| 直流模拟量月最小值发生时间 | 见附录A.18 | 分时日 | 3 |

        - F138：直流模拟量数据曲线

数据单元格式见表304　：

- 直流模拟量数据曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 | 7 |
| 直流模拟量冻结数据1 | 见附录A.2 | 2 |
| …… | …… | …… |
| 直流模拟量冻结数据n | 见附录A.2 | 2 |

        - F145：测量点一象限无功总电能示值曲线

数据单元格式见表305　：

- 测量点一象限无功总电能示值曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| 电能示值1 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 电能示值n | 见附录A.11 | kWh | 4 |

        - F146：测量点四象限无功总电能示值曲线

数据单元格式同本部分。

        - F147：测量点二象限无功总电能示值曲线

数据单元格式同本部分。

        - F148：测量点三象限无功总电能示值曲线

数据单元格式同本部分。

        - F153：日冻结测量点分相正向有功电能示值

数据单元格式见表306　：

- 日冻结测量点分相正向有功电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| A相正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| B相正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| C相正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F154：日冻结测量点分相正向无功电能示值

数据单元格式见表307　：

- 日冻结测量点分相正向无功电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| A相正向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| B相正向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| C相正向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F155：日冻结测量点分相反向有功电能示值

数据单元格式见表308　：

- 日冻结测量点分相反向有功电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| A相反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| B相反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| C相反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F156：日冻结测量点分相反向无功电能示值

数据单元格式见表309　：

- 日冻结测量点分相反向无功电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| A相反向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| B相反向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| C相反向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F157：月冻结测量点分相正向有功电能示值

数据单元格式见表310　：

- 月冻结测量点分相正向有功电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| A相正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| B相正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| C相正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F158：月冻结测量点分相正向无功电能示值

数据单元格式见表311　：

- 月冻结测量点分相正向无功电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| A相正向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| B相正向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| C相正向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F159：月冻结测量点分相反向有功电能示值

数据单元格式见表312　：

- 月冻结测量点分相反向有功电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| A相反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| B相反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| C相反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F160：月冻结测量点分相反向无功电能示值

数据单元格式见表313　：

- 月冻结测量点分相反向无功电能示值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| A相反向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| B相反向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| C相反向无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F161：日冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表314　：

- 日冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 费率1正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F162：日冻结正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表315　：

- 日冻结正向组合无功1电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 正向无功（组合无功1）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1正向无功（组合无功1）电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向无功（组合无功1）电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F163：日冻结反向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表316　：

- 日冻结反向有功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 反向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 费率1反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F164：日冻结反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表317　：

- 日冻结反向组合无功1电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 反向无功（组合无功1）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1反向无功（组合无功1）电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正反无功（组合无功1）电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F165：日冻结一象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表318　：

- 日冻结一象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 一象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1一象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M一象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F166：日冻结二象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表319　：

- 日冻结二象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 数据格式15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 二象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1二象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M二象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F167：日冻结三象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表320　：

- 日冻结三象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 三象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1三象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M三象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F168：日冻结四象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表321　：

- 日冻结四象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 四象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1四象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M四象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F169：抄表日冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F170：抄表日冻结正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F171：抄表日冻结反向有功电能示值（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F172：抄表日冻结反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F173：抄表日冻结一象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F174：抄表日冻结二象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F175：抄表日冻结三象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F176：抄表日冻结四象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F177：月冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表322　：

- 月冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 费率1正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F178：月冻结正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表323　：

- 月冻结正向组合无功1电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 正向无功（组合无功1）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1正向无功（组合无功1）电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向无功（组合无功1）电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F179：月冻结反向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表324　：

- 月冻结反向有功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 反向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 费率1反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F180：月冻结反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表325　：

- 月冻结反向组合无功1电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 反向无功（组合无功1）总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1反向无功（组合无功1）电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正反无功（组合无功1）电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F181：月冻结一象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表326　：

- 月冻结一象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 一象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

表324 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率1一象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M一象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F182：月冻结二象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表327　：

- 月冻结二象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 二象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1二象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M二象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F183：月冻结三象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表328　：

- 月冻结三象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 三象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1三象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M三象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F184：月冻结四象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表329　：

- 月冻结四象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 四象限无功总电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 费率1四象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M四象限无功电能示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

        - F185：日冻结正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据单元格式见表330　：

- 日冻结正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 正向有功总最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 正向有功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 费率1正向有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 费率1正向有功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 费率M正向有功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F186：日冻结正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据单元格式见表331　：

- 日冻结正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 正向无功总最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 正向无功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

表329 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率1正向无功最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 费率1正向无功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向无功最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 费率M正向无功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F187：日冻结反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据单元格式见表332　：

- 日冻结反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 反向有功总最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 反向有功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 费率1反向有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 费率1反向有功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 费率M反向有功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F188：日冻结反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据单元格式见表333　：

- 日冻结反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 反向无功总最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 反向无功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 费率1反向无功最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 费率1反向无功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

表331 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向无功最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 费率M反向无功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F189：抄表日冻结正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F190：抄表日冻结正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F191：抄表日冻结反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F192：抄表日冻结反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据排列及格式同本部分。

        - F193：月冻结正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据单元格式见表334　：

- 月冻结正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 正向有功总最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 正向有功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 费率1正向有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 费率1正向有功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 费率M正向有功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F194：月冻结正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据单元格式见表335　：

- 月冻结正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 正向无功总最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 正向无功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 费率1正向无功最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 费率1正向无功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向无功最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 费率M正向无功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F195：月冻结反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据单元格式见表336　：

- 月冻结反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 反向有功总最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 反向有功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 费率1反向有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 费率1反向有功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向有功最大需量 | 见附录A.23 | kW | 3 |
| 费率M反向有功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F196：月冻结反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）

数据单元格式见表337　：

- 月冻结反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |

表335 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 反向无功总最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 反向无功总最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| 费率1反向无功最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 费率1反向无功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M反向无功最大需量 | 见附录A.23 | kvar | 3 |
| 费率M反向无功最大需量发生时间 | 见附录A.17 | 分时日月 | 4 |

        - F201：月冻结第一时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表338　：

- 月冻结第一时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 费率1正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | …… | …… | …… |
| 费率M正向有功电能示值 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F202：月冻结第二时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式同本部分。

        - F203：月冻结第三时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式同本部分。

        - F204：月冻结第四时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式同本部分。

        - F205：月冻结第五时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式同本部分。

        - F206：月冻结第六时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式同本部分。

        - F207：月冻结第七时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式同本部分。

        - F208：月冻结第八时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式同本部分。

        - F209：日冻结电能表远程控制状态及信息

数据单元格式见表339　：

- 日冻结电能表远程控制状态及信息数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 电能表通断电状态 | BIN |  | 1 |
| 最近一次合闸发生时刻 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |
| 最近一次跳闸发生时刻 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |

电能表通断电状态：为0表示“断电”，为“11H”表示“通电”。

        - F210：日冻结电能表购、用电信息

数据单元格式见表340　：

- 日冻结电能表购、用电信息数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 购电次数 | 见附录A.8 | 次 | 2 |
| 剩余金额 | 见附录A.14 | 元 | 5 |
| 累计购电金额 | 见附录A.14 | 元 | 5 |
| 剩余电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| 透支电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| 累计购电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| 赊欠门限电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| 报警电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| 故障电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |

        - F211：日冻结三相电压、电流不平衡度95%概率值

数据单元格式见表341　：

- 日冻结三相电压、电流不平衡度95%概率值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日冻结类数据时标Td_d | 见本部分5.13.1.3.3 | 日月年 | 3 |
| 电流不平衡度95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |
| 电压不平衡度95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |

        - F212：月冻结三相电压、电流不平衡度95%概率值

数据单元格式见表342　：

- 月冻结三相电压、电流不平衡度95%概率值数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 电流不平衡度95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |
| 电压不平衡度95%概率值 | 见附录A.5 | % | 2 |

        - F213：月冻结电能表开关操作次数及时间

数据单元格式见表343　：

- 月冻结电能表远程控制状态及信息数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 电能表编程次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| 最近一次编程时间 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |
| 电能表尾盖打开次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| 最近一次尾盖打开时间 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |

        - F214：月冻结电能表参数修改次数及时间

数据单元格式见表344　：

- 月冻结电能表参数修改次数及时间数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 校时总次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |

表342 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校时前时间 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |
| 校时后时间 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |
| 时段表编程总次数 | 见附录A.10 | 次 | 3 |
| 最近一次时段表编程时间 | 见附录A.1 | 秒分时日月年 | 6 |

        - F215：月冻结电能表购、用电信息

数据单元格式见表345　：

- 月冻结电能表购、用电信息数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 购电次数 | 见附录A.8 | 次 | 2 |
| 剩余金额 | 见附录A.14 | 元 | 5 |
| 累计购电金额 | 见附录A.14 | 元 | 5 |
| 剩余电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| 透支电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| 累计购电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| 赊欠门限电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| 报警电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| 故障电量 | 见附录A.11 | kWh | 4 |

        - F216：月冻结电能表结算信息

数据单元格式见表346　：

- 月冻结电能表结算信息数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月冻结类数据时标Td_m | 见本部分5.13.1.3.4 | 月年 | 2 |
| 终端抄表时间 | 见附录A.15 | 分时日月年 | 5 |
| 费率数M | BIN | 个 | 1 |
| 已结有功总电能 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 已结费率1正向有功总电能 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 已结费率M正向有功总电能 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

表344 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未结有功总电能 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 未结费率1正向有功总电能 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| …… | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 未结费率M正向有功总电能 | 见附录A.14 | kWh | 5 |
| 故障电量 | 见附录A.14 | kWh | 5 |

        - F217：台区集中抄表载波主节点白噪声曲线

数据单元格式见表347　：

- 台区集中抄表载波主节点白噪声曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 数值范围 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| 噪声比值1 | BIN | 0～31 | 1 |
| …… | …… |  | …… |
| 噪声比值n | BIN | 0～31 | 1 |

        - F218：台区集中抄表载波主节点色噪声曲线

数据单元格式见表348　：

- 台区集中抄表载波主节点色噪声曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 数值范围 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| 噪声比值1 | BIN | 0～31 | 1 |
| 对应噪声比值1的主节点地址 | 见附录A.12 |  | 6 |
| …… | …… |  | …… |
| 噪声比值n | BIN | 0～31 | 1 |
| 对应噪声比值n的主节点地址 | 见附录A.12 |  | 6 |

        - F219：测量点组合数据曲线

数据单元格式见表349　：

- 测量点组合数据曲线数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线类数据时标Td_c | 见本部分5.13.1.3.2 |  | 7 |
| 有功功率 | 见附录A.9 | kW | 3 |
| 无功功率 | 见附录A.9 | kW | 3 |
| A相电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| B相电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| C相电压 | 见附录A.7 | V | 2 |
| A相电流 | 见附录A.25 | A | 3 |
| B相电流 | 见附录A.25 | A | 3 |
| C相电流 | 见附录A.25 | A | 3 |
| 正向有功总电能量示值 | 见附录A.11 | kWh | 4 |
| 一象限无功总电能量示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |
| 四象限无功总电能量示值 | 见附录A.11 | kvarh | 4 |

  - 请求3类数据（AFN=0EH）

    - 下行报文

      - 报文格式

请求3类数据命令下行报文格式见图44　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=0EH

SEQ

数据单元标识

数据单元

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 请求3类数据命令下行报文格式

      - Fn和pn定义

Fn和pn定义见表350　：

- 请求3类数据命令Fn定义

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| F1 | 请求重要事件 | p0 |
| F2 | 请求一般事件 | p0 |
| F3-F248 | 备用 |  |

      - F1、F2数据单元格式

数据单元格式见表351　：

- 请求事件记录指针数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 请求事件记录起始指针Pm | BIN | 1 |
| 请求事件记录结束指针Pn | BIN | 1 |

所请求的事件记录个数Y满足下列计算公式：

当Pm＜Pn时，

Y=Pn-Pm	(3)

当Pm＞Pn时，

Y=256＋Pn-Pm	(4)

    - 上行报文

      - 报文格式

请求3类数据命令上行报文格式见图45　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=0EH

SEQ

数据单元标识

数据单元

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 请求3类数据命令上行报文格式

      - Fn和pn定义

同5.14.1.2。

      - Fn的数据单元格式

        - F1、F2的数据单元格式

数据单元格式见表352　：

- F1、F2数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 当前重要事件计数器EC1 | BIN | 1 |
| 当前一般事件计数器EC2 | BIN | 1 |
| 本帧报文传送的事件记录起始指针Pm | BIN | 1 |
| 本帧报文传送的事件记录结束指针Pn | BIN | 1 |
| 事件记录1 |  |  |
| …… | …… | …… |
| 事件记录Y |  |  |

终端在响应主站请求3类数据（事件记录）时，如响应报文无法用单帧报文传完，应采用多帧报文传送。

      - 事件记录格式

事件记录格式见表353　：

- 数据记录数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 事件代码ERC | BIN | 1 |
| 事件记录长度Le | BIN | 1 |
| 事件记录内容Byte_1 |  |  |
| …… | …… | …… |
| 事件记录内容Byte_Le |  |  |

事件代码ERC见附录B。

事件记录长度Le：事件记录内容的字节数，即一个事件记录的长度是Le+2个字节。

      - 各事件记录的数据格式

        - ERC1：数据初始化和版本变更记录

事件记录的数据格式见表354　：

- 数据初始化和版本变更记录数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| ERC=1 | BIN | 1 |
| 长度Le | BIN | 1 |
| 初始化/版本变更时间：分时日月年 | 见附录A.15 | 5 |
| 事件标志 | BS8 | 1 |
| 变更前软件版本号 | ASCII | 4 |
| 变更后软件版本号 | ASCII | 4 |

事件标志：

- D0：置“1”：终端进行参数及数据区初始化，记录初始化时间；置“0”：无初始化发生；

- D1：置“1”：终端版本变更，记录变更时间和变更前后版本号；置“0”：，版本未变更。

        - ERC2：参数丢失记录

事件记录的数据格式见表355　：

- 参数丢失记录数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| ERC=2 | BIN | 1 |
| 长度Le | BIN | 1 |
| 发生时间（分时日月年） | 见附录A.15 | 5 |
| 事件标志 | BS8 | 1 |

事件标志：

- D0：置“1”：终端参数丢失，置“0”：参数未丢失；

- D1：置“1”：测量点参数丢失，置“0”：参数未丢失。

        - ERC3：参数变更记录

事件记录的数据格式见表356　：

- 参数变更记录数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| ERC=3 | BIN | 1 |
| 长度Le | BIN | 1 |
| 参数更新时间：分时日月年 | 见附录A.15 | 5 |
| 启动站地址 | BIN | 1 |
| 变更参数数据单元标识1 | BIN | 4 |
| …… | …… | …… |
| 变更参数数单元据标识i | BIN | 4 |

        - ERC4：状态量变位记录

事件记录的数据格式见表357　：

- 状态量变位记录数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| ERC=4 | BIN | 1 |
| 长度Le | BIN | 1 |
| 变位时间：分时日月年 | 见附录A.15 | 5 |
| 状态变位 | BS8 | 1 |
| 变位后状态 | BS8 | 1 |

状态变位：D0～D7按顺序对位对应1～8个状态量的变位标志，置“1”：发生变位，置“0”：无变位发生。

        - ERC5：遥控跳闸记录

事件记录的数据格式见表358　：

- 遥控跳闸记录数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| ERC=5 | BIN | 1 |
| 长度Le | BIN | 1 |

表356 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 跳闸时间：分时日月年 | 见附录A.15 | 5 |
| 跳闸轮次 | BS8 | 1 |
| 跳闸时功率（总加功率） | 见附录A.2 | 2 |
| 跳闸后2分钟的功率（总加功率） | 见附录A.2 | 2 |

跳闸轮次：D0～D7按顺序对位表示1～8个控制轮次，置“1”：该轮次跳闸，置“0”：该轮次未跳闸。

        - ERC6：功控跳闸记录

事件记录的数据格式见表359　：

- 功控跳闸记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 |  | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |  |
| ERC=6 |  |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 跳闸时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D7～D6：备用 |  | D5～D0：pn（总加组号） |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 跳闸轮次 |  |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| 功控类别 |  |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| 跳闸前功率（总加功率） |  |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.2 | 2 |
| 跳闸后2分钟的功率（总加功率） |  |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.2 | 2 |
| 跳闸时功率定值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.2 | 2 |

跳闸轮次：D0～D7按顺序对位表示1～8个控制轮次，置“1”：该轮次跳闸，置“0”：该轮次未跳闸。

功控类别：D0～D3按顺序对位表示时段控、厂休控、营业报停控、当前功率下浮控，置“1”：有效，置“0”：无效，D4～D7为备用。

        - ERC7：电控跳闸记录

事件记录的数据格式见表360　：

- 电控跳闸记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 |  | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |  |
| ERC=7 |  |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 跳闸时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D7～D6：备用 |  | D5～D0：pn（总加组号） |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 跳闸轮次 |  |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| 电控类别 |  |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| 跳闸时电能量（总加电能量） |  |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.3 | 4 |
| 跳闸时电能量定值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.3 | 4 |

跳闸轮次：D0～D7按顺序对位表示1～8个控制轮次，置“1”：该轮次跳闸，置“0”：该轮次未跳闸。

电控类别：D0～D1依次表示月电控、购电控，置“1”：有效，置“0”：无效，D2～D7为备用。

对应不同的电控类别，记录中的“跳闸时电能量”、“跳闸时电能量定值”对应不同的内容，对应关系见表361　：

- 各种电控记录的内容

| 电控类别 | 跳闸时的电能量 | 跳闸时电能量定值 |
| --- | --- | --- |
| 月电控 | 月电能量 | 月电控定值 |
| 购电控 | 剩余电能量/费 | 购电控跳闸门限 |

        - ERC8：电能表参数变更

事件记录的数据格式见表362　：

- 电能表参数变更记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=8 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15～D12：备用 |  |  |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 变更标志 |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |

变更标志：

- D0：置“1”：电能表费率时段变化，置“0”：电表费率时段无变更；

- D1：置“1”：电能表编程时间更改，置“0”：编程时间未更改；

- D2：置“1”：电能表抄表日更改，置“0”：抄表日未更改；

- D3：置“1”：电能表脉冲常数更改，置“0”：脉冲常数未更改；

- D4：置“1”：电能表的互感器倍率更改，置“0”：互感器倍率未更改；

- D5：置“1”：电能表最大需量清零，置“0”：最大需量未被清零；

- D6～D7：备用。

        - ERC9：电流回路异常

事件记录的数据格式见表363　：

- 电流回路异常记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=9 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 异常标志 |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| 发生时的Ua/Uab |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.7 | 2 |
| 发生时的Ub |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.7 | 2 |
| 发生时的Uc/Ucb |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.7 | 2 |
| 发生时的Ia |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.25 | 3 |
| 发生时的Ib |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.25 | 3 |
| 发生时的Ic |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.25 | 3 |
| 发生时电能表正向有功总电能示值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.14 | 5 |

起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

异常标志：

- D0～D2按顺序对位表示A、B、C相，置“1”：对应相发生异常，若多相同时发生可同时置“1”；置“0”：对应相未发生异常。

- D3～D5为备用。

- D6～D7编码表示电流回路的异常类型，取值1～3依次表示短路、开路、反向，值0为备用。

发生时的电能表正向有功总电能示值：指发生时的最近一次抄表的正向有功总电能示值。

        - ERC10：电压回路异常

事件记录的数据格式见表364　：

- 电压回路异常记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=10 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 异常标志 |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| 发生时的Ua/Uab |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.07 | 2 |
| 发生时的Ub |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.07 | 2 |
| 发生时的Uc/Ucb |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.07 | 2 |
| 发生时的Ia |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.25 | 3 |
| 发生时的Ib |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.25 | 3 |
| 发生时的Ic |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.25 | 3 |
| 发生时电能表正向有功总电能示值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.14 | 5 |

起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

异常标志：

- D0～D2按顺序对位表示A、B、C相，置“1”：对应相发生异常，若多相同时发生可同时置“1”；置“0”：对应相未发生异常。

- D3～D5为备用。

- D6～D7编码表示电压回路的异常类型，取值1～2依次表示断相、失压，值0、3为备用。

发生时的电能表正向有功总电能示值：指发生时的最近一次抄表的正向有功总电能示值。

        - ERC11：相序异常

事件记录的数据格式见表365　：

- 相序异常记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=11 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| ∠Ua/Uab（单位：度） |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.5 | 2 |
| ∠Ub（单位：度） |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.5 | 2 |
| ∠Uc/Ucb（单位：度） |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.5 | 2 |
| ∠Ia（单位：度） |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.5 | 2 |

表363 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| ∠Ib（单位：度） | 见附录A.5 | 2 |
| ∠Ic（单位：度） | 见附录A.5 | 2 |
| 发生时电能表正向有功总电能示值 | 见附录A.14 | 5 |

        - ERC12：电能表时间超差

事件记录的数据格式见表366　：

- 电能表时间超差数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=12 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |

        - ERC13：电表故障信息

事件记录的数据格式见表367　：

- 电表故障信息记录数据格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=13 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 异常标志 |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |

异常标志：

- D0：置“1”：电能表编程次数或最大需量清零次数发生变化；D0=0时，电能表编程次数及最大需量清零次数无变化；

- D1：置“1”：电能表断相次数变化；置“0”：电能表断相次数无变化；

- D2：置“1”：电能表失压次数变化；置“0”：电能表失压次数无变化；

- D3：置“1”：电能表停电次数变化；置“0”：电能表停电次数无变化；

- D4：置“1”：电能表电池欠压；置“0”：电能表电池不欠压；

- D5～D7备用。

        - ERC14：终端停/上电事件

事件记录的数据格式见表368　：

- 终端停/上电事件记录数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| ERC=14 | BIN | 1 |
| 长度Le | BIN | 1 |
| 停电发生时间：分时日月年 | 见附录A.15 | 5 |
| 上电时间：分时日月年 | 见附录A.15 | 5 |

        - ERC15：谐波越限告警

事件记录的数据格式见表369　：

- 谐波越限告警记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=15 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 异常标志 |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| 谐波越限标志 |  |  |  |  |  |  |  | BS24 | 3 |
| 越限时总畸变电压含有率（％）/电流有效值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.5/6 | 2 |
| 越限时该相2次谐波电压含有率（％）/电流有效值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.5/6 | 2 |
| 越限时该相3次谐波电压含有率（％）/电流有效值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.5/6 | 2 |
| 越限时该相4次谐波电压含有率（％）/电流有效值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.5/6 | 2 |
| 越限时该相5次谐波电压含有率（％）/电流有效值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.5/6 | 2 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | …… | …… |
| 越限时该相18次谐波电压含有率（％）/电流有效值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.5/6 | 2 |
| 越限时该相19次谐波电压含有率（％）/电流有效值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.5/6 | 2 |

起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

异常标志定义见图46　：

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 0 | 备用 |  |  |  | Ucb/Uc | Ub | Uab/Ua |
| 电流 | 1 |  |  |  |  | Icb/Ic | Ib | Iab/Ia |

- 异常标志定义

- D7：置“0”：表示谐波电压越限事件；置“1”：表示谐波电流越限事件。

- D7=0时，D0～D2按顺序对位表示Uab/Ua、Ub、Ucb/Uc发生异常，置“1”有效。

- D7=1时，D0～D2按顺序对位表示Iab/Ia、Ib、Icb/Ic发生异常，置“1”有效。

- D3～D6为备用。

谐波越限标志：按顺序对位表示，置“1”表示越限，置“0”表示未越限，定义见图47　：

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8次 | 7次 | 6次 | 5次 | 4次 | 3次 | 2次 | 总畸变 | 第1字节 |
| 16次 | 15次 | 14次 | 13次 | 12次 | 11次 | 10次 | 9次 | 第2字节 |
| 备用 |  |  |  |  | 19次 | 18次 | 17次 | 第3字节 |

- 谐波越限标志

        - ERC16：直流模拟量越限记录

事件记录的数据格式见表370　：

- 直流模拟量越限记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 |  | D5/D13 |  | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D7：起/止标志 |  | D6=0 |  | D5～D0：pn（直流模拟量端口号1～64）： |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 越限标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| 越限时直流模拟量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.2 | 2 |

起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

越限标志：D0表示越上限，D1表示越下限，置“1”：发生或恢复越限，置“0”：无越限，D2～D7为备用。

        - ERC17：电压/电流不平衡度越限记录

事件记录的数据格式见表371　：

- 电压/电流不平衡度越限记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=17 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 异常标志 |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| 发生时的电压不平衡度（％） |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.5 | 2 |
| 发生时的电流不平衡度（％） |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.5 | 2 |
| 发生时的Ua/Uab |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.7 | 2 |
| 发生时的Ub |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.7 | 2 |
| 发生时的Uc/Ucb |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.7 | 2 |
| 发生时的Ia |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.25 | 3 |
| 发生时的Ib |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.25 | 3 |
| 发生时的Ic |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.25 | 3 |

起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

异常标志：D0～D1按顺序对位表示电压不平衡度越限、电流不平衡度越限，置“1”有效，置“0”无效，D2～D7为备用。

        - ERC18：电容器投切自锁记录

事件记录的数据格式见表372　：

- 电容器投切自锁记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=18 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 异常标志 |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| 电容器组标志 |  |  |  |  |  |  |  | BS16 | 2 |
| 越限发生时功率因数 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.5 | 2 |
| 越限发生时无功功率 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.23 | 2 |
| 越限发生时电压 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.7 | 2 |

起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

异常标志：D0～D2按顺序对位表示“过压”、“装置故障”、“执行回路故障”三种自锁原因，：置“1”有效，D3～D7为备用。

电容器组标志：D0～D16按顺序对位表示第1～16组电容器组，置“1”：该电容器组自锁。置“0”：该电容器组未自锁。

        - ERC19：购电参数设置记录

事件记录的数据格式见表373　：

- 购电参数设置记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |  |
| ERC=19 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 购电能量设置时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D7～D6：备用 |  | D5～D0：pn（总加组号） |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 购电单号 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 4 |
| 追加/刷新标志（55H：追加，AAH：刷新） |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 购电量值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.3 | 4 |
| 报警门限 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.3 | 4 |
| 跳闸门限 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.3 | 4 |
| 本次购电前剩余电能量（费） |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.3 | 4 |
| 本次购电后剩余电能量（费） |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.3 | 4 |

        - ERC20：消息认证错误记录

事件记录的数据格式见表374　：

- 消息认证错误记录数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| ERC=20 | BIN | 1 |
| 长度Le | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 | 见附录A.15 | 5 |
| 消息认证码PW | BIN | 16 |
| 启动站地址MSA | BIN | 1 |

        - ERC21：终端故障记录

事件记录的数据格式见表375　：

- 终端故障记录数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| ERC=21 | BIN | 1 |
| 长度Le | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 | 见附录A.15 | 5 |
| 终端故障编码 | BIN | 1 |

终端故障编码定义见表376　：

- 终端故障编码定义

| 终端故障编码 | 故障 |
| --- | --- |
| 1 | 终端主板内存故障 |
| 2 | 时钟故障 |
| 3 | 主板通信故障 |
| 4 | 485抄表故障 |
| 5 | 显示板故障 |
| 6 | 载波通道异常 |
| 7-255 | 备用 |

        - ERC22：有功总电能量差动越限事件记录

事件记录的数据格式见表377　：

- 有功总电能量差动越限事件记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |  |
| ERC=22 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D7：起/止标志 |  | D6=0 | D5～D0：电能量差动组号 |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 越限时对比总加组有功总电能量 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.3 | 4 |
| 越限时参照总加组有功总电能量 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.3 | 4 |
| 越限时差动越限相对偏差值 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 越限时差动越限绝对偏差值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.3 | 4 |
| 对比的总加组测量点数量n（1≤n≤64） |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 越限时对比总加组第1测量点有功总电能示值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.14 | 5 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | …… | …… |

表375 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 越限时对比总加组第n测量点有功总电能示值 | 见附录A.14 | 5 |
| 参照的总加组测量点数量m（1≤n≤64） | BIN | 1 |
| 越限时参照总加组第1测量点有功总电能示值 | 见附录A.14 | 5 |
| …… | …… | …… |
| 越限时参照总加组第m测量点有功总电能示值 | 见附录A.14 | 5 |

起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

        - ERC23：电控告警事件记录

事件记录的数据格式见表378　：

- 电控告警事件记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |  |
| ERC=23 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 告警时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D7～D6：备用 |  | D5～D0：pn（总加组号） |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 投入轮次 |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| 电控类别 |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| 告警时电能量 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.3 | 4 |
| 告警时电控定值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.3 | 4 |

- 投入轮次：D0～D7按位对应表示第1～第8个控制输出轮次，置“1”：表示该轮次投入，置“0”：表示该轮次未投入。

- 电控类别：取值范围1～2，1：月电控，2：购电控，其他值无效。

- 告警时电能量：当电控类别=1时，为告警时被控总加组月总加电能量；当电控类别=2时，为告警时被控总加组剩余电能量（费）。

- 告警时电控定值：当电控类别=1时，为告警时被控总加组月电控定值；当电控类别=2时，为告警时被控总加组购电控跳闸门限。

        - ERC24：电压越限记录

事件记录的数据格式见表379　：

- 电压越限记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=24 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 越限标志 |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| 发生时的Ua/Uab |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.7 | 2 |
| 发生时的Ub |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.7 | 2 |
| 发生时的Uc/Ucb |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.7 | 2 |

起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

越限标志：

- D0～D2按顺序对位表示A相、B相、C相，置“1”：对应相发生越限，若多相同时发生越限可同时置“1”；置“0”：对应相未发生越限。

- D6～D7编码表示电压越限类型，取值1～2分别表示越上上限、越下下限，值0、3为备用。

- D3～D5为备用。

        - ERC25：电流越限记录

事件记录的数据格式见表380　：

- 电流越限记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=25 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 越限标志 |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| 发生时的Ia |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.25 | 3 |
| 发生时的Ib |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.25 | 3 |
| 发生时的Ic |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.25 | 3 |

起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

越限标志：

- D0～D2按顺序对位表示A相、B相、C相，置“1”：对应相发生越限，若多相同时发生越限可同时置“1”；置“0”：对应相未发生越限。

- D6～D7编码表示电流越限类型，取值1～2分别表示越上上限、越上限，值0、3为备用。

- D3～D5为备用。

        - ERC26：视在功率越限记录

事件记录的数据格式见表381　：

- 视在功率越限记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=26 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 越限标志 |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| 发生时的视在功率 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.23 | 3 |
| 发生时的视在功率限值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.23 | 3 |

起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

越限标志：

- D6～D7编码表示越限类型，取值1～2分别表示越视在功率上上限、越视在功率上限，值0、3为备用。

- D0～D5为备用。

        - ERC27：电能表示度下降记录

事件记录的数据格式见表382　：

- 电能表示度下降记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=27 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 下降前电能表正向有功总电能示值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.14 | 5 |
| 下降后电能表正向有功总电能示值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.14 | 5 |

        - ERC28：电能量超差记录

事件记录的数据格式见表383　：

- 电能量超差记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=28 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 电能量超差发生前正向有功总电能示值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.14 | 5 |
| 电能量超差发生后正向有功总电能示值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.14 | 5 |
| 电能量超差阈值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.22 | 1 |

        - ERC29：电能表飞走记录

事件记录的数据格式见表384　：

- 电能表飞走记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=29 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 电能表飞走发生前正向有功总电能示值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.14 | 5 |
| 电能表飞走发生后正向有功总电能示值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.14 | 5 |
| 电能表飞走阈值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.22 | 1 |

        - ERC30：电能表停走记录

事件记录的数据格式见表385　：

- 电能表停走记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=30 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 电能表停走发生时正向有功总电能示值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.14 | 5 |
| 电能表停走阈值 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |

        - ERC31：终端485抄表失败事件记录

事件记录的数据格式见表386　：

- 终端485抄表失败事件记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=31 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 最近一次抄表成功时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| 最近一次抄表成功正向有功总电能示值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.14 | 5 |
| 最近一次抄表成功正向无功总电能示值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.11 | 4 |

起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

        - ERC32：终端与主站通信流量超门限事件记录

事件记录的数据格式见表387　：

- 通信流量超门限事件记录数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| ERC=32 | BIN | 1 |
| 长度Le | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 | 见附录A.15 | 5 |
| 当月已发生的通信流量 | BIN | 4 |
| 月通信流量门限 | BIN | 4 |

        - ERC33：电能表运行状态字变位事件记录

事件记录的数据格式见表388　：

- 电能表运行状态字变位事件记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=33 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15～D12：备用 |  |  |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 电表运行状态字变位标志1 |  |  |  |  |  |  |  | BS16 | 2 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | …… | …… |
| 电表运行状态字变位标志7 |  |  |  |  |  |  |  | BS16 | 2 |
| 电表运行状态字1 |  |  |  |  |  |  |  | BS16 | 2 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | …… | …… |
| 电表运行状态字7 |  |  |  |  |  |  |  | BS16 | 2 |

电表运行状态字1～7定义见本部分5.12.2.4.25。

        - ERC34：CT异常事件记录

事件记录的数据格式见表389　：

- CT异常事件记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据 格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=34 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 异常标志 |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |

起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

- D7～D6：编码表示异常类型，取值范围1～3，依次表示一次侧短路、二次侧短路、二次侧开路。

- D5～D3：备用。

- D0～D2：依次对位表示A、B、C三相，置“1”对应相有事件，置“0”无事件，可同时有效。

        - ERC35：发现未知电表事件记录

事件记录的数据格式见表390　：

- 发现未知电表事件记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 |  | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |  |
| ERC=35 |  |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D7～D6：备用 |  | D5～D0：终端通信端口号（1～31） |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发现块数n |  |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 第1块未知电表通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.12 | 6 |
| 第1块未知电表所在相别及发现者接收到的信号品质 |  |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| 第1块未知电表通信协议 |  |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | …… | …… |
| 第n块未知电表通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.12 | 6 |
| 第n块未知电表所在相别及发现者接收到的信号品质 |  |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |
| 第n块未知电表通信协议 |  |  |  |  |  |  |  |  | BS8 | 1 |

未知电表所在相别及发现者接收到的信号品质：

- D7～D5按位依次表示电表实际相位C相、B相、A相：置“1”有效，置“0”无效。

- D4备用。

- D3～D0编码表示接收到的载波信号品质，数值范围1～15。

未知电表通信协议：

- D7～D2备用。

- D1～D0编码表示电表通信协议，数值范围0～3，0表示DL/T 645-1997，1表示DL/T 645-2007，2～3备用。

        - ERC36：控制输出回路开关接入状态量变位记录

事件记录的数据格式见表391　：

- 控制输出回路开关接入状态量变位记录数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| ERC=36 | BIN | 1 |
| 长度Le | BIN | 1 |
| 变位时间：分时日月年 | 见附录A.15 | 5 |
| 状态变位 | BS8 | 1 |
| 变位后状态 | BS8 | 1 |

状态变位：D0～D7按顺序对位，2位一组，对应1～4路控制输出的常开、常闭触点接入开关跳闸回路状态量的变位标志，置“1”：发生变位，置“0”：无变位发生。

        - ERC37：电能表开表盖事件记录

事件记录的数据格式见表392　：

- 电能表开表盖事件记录数据单元格式

| 数据内容 |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERC=37 |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15～D12：备用 | D11～D0：pn（测量点号1～2048） | BIN | 2 |
| 开表盖总次数 |  | 见附录A.10 | 3 |
| 发生时刻 |  | 见附录A.1 | 6 |
| 结束时刻 |  | 见附录A.1 | 6 |
| 开表盖前正向有功总电能 |  | 见附录A.11 | 4 |
| 开表盖前反向有功总电能 |  | 见附录A.11 | 4 |
| 开表盖前第一象限无功总电能 |  | 见附录A.11 | 4 |
| 开表盖前第二象限无功总电能 |  | 见附录A.11 | 4 |
| 开表盖前第三象限无功总电能 |  | 见附录A.11 | 4 |
| 开表盖前第四象限无功总电能 |  | 见附录A.11 | 4 |
| 开表盖后正向有功总电能 |  | 见附录A.11 | 4 |
| 开表盖后反向有功总电能 |  | 见附录A.11 | 4 |
| 开表盖后第一象限无功总电能 |  | 见附录A.11 | 4 |
| 开表盖后第二象限无功总电能 |  | 见附录A.11 | 4 |
| 开表盖后第三象限无功总电能 |  | 见附录A.11 | 4 |
| 开表盖后第四象限无功总电能 |  | 见附录A.11 | 4 |

        - ERC38：电能表开端钮盒事件记录

事件记录的数据格式见表393　：

- 电能表开端钮盒事件记录数据单元格式

| 数据内容 |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERC=38 |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15～D12：备用 | D11～D0：pn（测量点号1～2048） | BIN | 2 |
| 开端钮盒总次数 |  | 见附录A.10 | 3 |
| 发生时刻 |  | 见附录A.11 | 6 |
| 结束时刻 |  | 见附录A.11 | 6 |

表391 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 开端钮盒前正向有功总电能 | 见附录A.11 | 4 |
| 开端钮盒前反向有功总电能 | 见附录A.11 | 4 |
| 开端钮盒前第一象限无功总电能 | 见附录A.11 | 4 |
| 开端钮盒前第二象限无功总电能 | 见附录A.11 | 4 |
| 开端钮盒前第三象限无功总电能 | 见附录A.11 | 4 |
| 开端钮盒前第四象限无功总电能 | 见附录A.11 | 4 |
| 开端钮盒后正向有功总电能 | 见附录A.11 | 4 |
| 开端钮盒后反向有功总电能 | 见附录A.11 | 4 |
| 开端钮盒后第一象限无功总电能 | 见附录A.11 | 4 |
| 开端钮盒后第二象限无功总电能 | 见附录A.11 | 4 |
| 开端钮盒后第三象限无功总电能 | 见附录A.11 | 4 |
| 开端钮盒后第四象限无功总电能 | 见附录A.11 | 4 |

        - ERC39：补抄失败事件记录

事件记录的数据格式见表394　：

- 补抄失败事件记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=39 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 最近一次抄表成功时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| 最近一次抄表成功正向有功总电能示值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.14 | 5 |
| 最近一次抄表成功正向无功总电能示值 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.11 | 4 |

        - ERC40：磁场异常事件记录

事件记录的数据格式见表395　：

- 磁场异常事件记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=40 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 发生时间：分时日月年 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.15 | 5 |
| D15：起/止标志 |  | D14～D12：备用 |  | D11～D0：pn（测量点号1～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 设备类型 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 设备地址 |  |  |  |  |  |  |  | BCD | 6 |
| 磁场异常类型 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |

- 起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

- 设备类型：00H＝终端外接传感器；01H＝采集器；02H＝电能表；03H—FFH保留。

- 磁场异常类型：

  - 0：高频磁场异常；

  - 1：工频磁场异常；

  - 2：强磁场异常。

        - ERC41：对时事件记录

事件记录的数据格式见表396　：

- 对时事件记录数据单元格式

| 数据内容 |  |  |  |  |  |  |  | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7/D15 | D6/D14 | D5/D13 | D4/D12 | D3/D11 | D2/D10 | D1/D9 | D0/D8 |  |  |
| ERC=41 |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| 长度Le |  |  |  |  |  |  |  | BIN | 1 |
| D15～D12：备用 |  |  |  | D11～D0：pn（测量点号0～2048） |  |  |  | BIN | 2 |
| 对时前时间 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.1 | 6 |
| 对时后时间 |  |  |  |  |  |  |  | 见附录A.1 | 6 |

pn为0表示终端对时事件；pn为1～2048时表示测量点对应设备的对时事件，仅在非本终端发起的对时下产生。若为本终端发起的对测量点进行的对时，则终端不产生该事件。

  - 文件传输（AFN=0FH）

    - 下行报文

      - 报文格式

文件传输报文格式见图48　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=0FH

SEQ

数据单元标识（DA=0）

数据单元

PW（见本部分4.3.4.6.2）∕EC（见4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 文件传输报文格式

      - Fn和pn定义

Fn和pn定义见表397　：

- 文件传输Fn定义

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| F1 | 文件传输方式1 | p0 |
| F2～F248 | 备用 |  |

      - Fn的数据单元格式

        - F1：文件传输方式1

数据体格式见表398　：

- 文件传输方式1数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 文件标识 | BIN | 1 |
| 文件属性 | BIN | 1 |
| 文件指令 | BIN | 1 |
| 总段数n | BIN | 2 |
| 第i段标识或偏移（i=0～n-1） | BIN | 4 |
| 第i段数据长度Lf | BIN | 2 |
| 文件数据 | BIN | Lf |

- 文件标识

  - 00H：清除传输文件，恢复到升级前状态。

  - 01H：终端升级文件。

  - 02H：远程（上行）通信模块升级文件。

  - 03H：本地通信模块升级文件。

  - 04H：采集器升级的采集器地址文件。

  - 05H：采集器升级的采集器程序文件。

  - 06H：采集器通信模块升级的地址文件。

  - 07H：采集器通信模块升级的程序文件。

- 文件属性：起始、中间帧：00H；结束帧：01H。

- 文件指令：00H：报文方式传输；01H：FTP方式传输；02H：启动组地址升级。

- 第i段标识或偏移（i=0～n-1）：除最后一段外，其余长度固定。

- 文件数据：报文方式传输时，为文件内容；FTP方式传输时，按照ftp://文件路径,账号/口令的方式填写；清除传输文件、启动组地址升级则为空。采集器地址文件中，每6个字节为一个采集器地址（见附录A.12）。

文件传输可以以点对点方式传输，也可以以广播方式（组地址）传输。采用点对点方式传输时，终端对每条报文都必须应答，但主站可以异步方式下发报文，即在收到一条报文的应答前下发下一条报文，也可以同步方式下发报文。采用广播方式传输时，终端不需要应答，但在广播方式传输前，必须以点对点的方式通知终端启动组地址升级。可通过查询1类数据F14文件传输未收到数据段，获取组号和组内各数据段未收到标志信息，见本部分5.12.2.4.12　。

    - 上行报文

      - 报文格式

文件传输命令上行报文格式见图49　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=0FH

SEQ

数据单元标识

数据单元

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 文件传输命令上行报文格式

      - Fn和pn定义

同5.15.1.2。

      - Fn的数据单元格式

        - F1文件传输方式1的数据单元格式

数据单元格式见表399　：

- F1文件传输方式1数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 收到当前段标识 | BIN | 4 |

收到当前段标识：一般填写收到报文中的段标识，但以下几种情况例外：

- 检查发现文件错误，填写0xFFFFFFFFH。

- FTP服务器无法登录，填写0xFFFFFFFEH。

- FTP服务器中找不到指定文件，填写0xFFFFFFFDH。

- 下发的文件标识为00H时，填写0x00000000H。

  - 数据转发（AFN=10H）

    - 下行报文

      - 报文格式

数据转发命令下行报文格式见图50　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=10H

SEQ

数据单元标识

数据单元

PW（见本部分5.2.1.1图15）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 数据转发命令下行报文格式

      - Fn和pn定义

Fn和pn定义见表400　：

- 数据转发命令Fn定义

| Fn | 名称及说明 | pn |
| --- | --- | --- |
| 组1 |  |  |
| F1 | 透明转发 | p0 |
| F2～F8 | 备用 |  |
| 组2 |  |  |
| F9 | 转发主站直接对电表的抄读数据命令 | p0 |
| F10～F11 | 备用 |  |
| F12 | 对批量电表下发任务命令 | p0 |
| F13 | 查询对批量电表下发任务的执行状态 | p0 |
| F14～F248 | 备用 |  |

      - Fn的数据单元格式

        - F1：透明转发

数据格式见表401　：

- 透明转发数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端通信端口号 | BIN |  | 1 |
| 透明转发通信控制字 | BS8 |  | 1 |
| 透明转发接收等待报文超时时间 | BS8 | 10ms或1s | 1 |
| 透明转发接收等待字节超时时间 | BIN | 10ms | 1 |
| 透明转发内容字节数k | BIN | 字节 | 2 |
| 透明转发内容 |  |  | k |

- 终端通信端口号：数据范围1～31。

- 透明转发通信控制字定义如下图51　：

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baud（bps）：0～7依次表示 300，600，1200，2400，4800，7200，9600，19200 |  |  | 0/1： 1/2停止位 | 0/1： 无/有校验 | 0/1： 偶/奇校验 | 0～3： 5-8位数 |  |

- 透明转发通信控制字定义

透明转发接收等待报文超时时间：

- D7：按位表示本字节D0～D6编码组成的数据的单位，置“0”：10ms，置“1”：s。

- D6～D0：编码表示透明转发接收等待报文超时时间的数值，数值范围0～127。

        - F9：转发主站直接对电表的抄读数据命令

数据格式见表402　：

- 电表的抄读数据命令数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 终端通信端口号 | BIN | 1 |
| 转发中继级数n | BIN | 1 |
| 第1级转发中继地址 | 见附录A.12 | 6 |
| 第2级转发中继地址 | 见附录A.12 | 6 |
| …… | …… | …… |
| 第n级转发中继地址 | 见附录A.12 | 6 |
| 转发目标地址 | 见附录A.12 | 6 |
| 转发直接抄读的数据标识类型 | BS8 | 1 |
| 转发直接抄读的数据标识 | BIN | 4 |

终端通信端口号：数据范围1～31。

转发中继级数n：数值范围0～32，当n=0时，表示无中继路由（直抄）；n=FFH时表示无指定中继路由。

转发直接抄读的数据标识类型：

- D7～D2：备用。

- D1～D0：编码表示数据标识类型，0：符合DL/T 645-1997，1：符合DL/T 645-2007，其它备用。

转发直接抄读的数据标识：4个字节，低在前高在后，如数据标识类型是符合DL/T 645-1997的，仅用低的两字节。

        - F12：对批量电表下发任务命令

数据格式见表403　：

- 对批量电表下发任务命令数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 任务格式 | BIN | 2 |
| 任务类型 | BIN | 1 |
| 任务数据长度Ln | BIN | 2 |
| 任务数据 | BIN | Ln |
| 本次配置电表数量n | BIN | 2 |
| 表号1 | BIN | 8 |
| 表的密钥密文1 | BIN | 32 |
| 表号2 | BIN | 8 |
| 表的密钥密文2 | BIN | 32 |
| …… | BIN | …… |
| 表号n | BIN | 8 |
| 表的密钥密文n | BIN | 32 |

任务类型；

- 0：身份认证任务

- 1：电表对时任务；

- 2：费率电价调整任务；

- 3：阶梯电价调整任务；

- 4-255：保留。

        - F13：查询对批量电表下发任务的执行状态

数据格式见表404　：

- 查询对批量电表下发任务的执行状态的数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 任务类型 | BIN | 1 |

    - 上行报文

      - 报文格式

数据转发命令上行报文格式见图52　：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=10H

SEQ

数据单元标识

数据单元

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

- 数据转发命令上行报文格式

      - Fn和pn定义

同本部分5.16.1.1。

      - Fn的数据单元格式

        - F1：透明转发应答

数据格式见表405　：

- 透明转发应答数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 终端通信端口号 | BIN | 1 |
| 透明转发内容字节数k | BIN | 2 |
| 透明转发内容 |  | k |

终端通信端口号：数据范围1～31。

        - F9：转发主站直接对电表的抄读数据命令的应答

数据格式见表406　：

- 电表的直接抄读应答数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 终端通信端口号 | BIN | 1 |
| 转发目标地址 | 见附录A.12 | 6 |
| 转发结果标志 | BIN | 1 |
| 转发直接抄读的数据内容字节数k+4 | BIN | 1 |

表406 （续）

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 转发直接抄读的数据标识 | BIN | 4 |
| 转发直接抄读的数据内容 |  | k |

- 终端通信端口号：数据范围1～31。

- 转发结果标志：数值范围0～5，依次表示“不能执行转发”、“转发接收超时”、“转发接收错误”、“转发接收确认”、“转发接收否认”、“转发接收数据”，其他值无效。

- 转发直接抄读的数据标识：符合DL/T 645-2007或DL/T 645-1997定义的数据标识。

- 转发直接抄读的数据内容：符合DL/T 645-2007或DL/T 645-1997定义的数据标识所对应的数据内容和格式。

        - F12：对批量电表下发任务命令的应答

确认/否认报文，详见5.1。

        - F13：查询对批量电表下发任务的执行状态的应答

数据格式见表407　：

- 查询对批量电表下发任务的执行状态的应答数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 任务类型 | BIN | 1 |
| 批量执行对电表的任务中电表总数量 | BIN | 2 |
| 批量执行对电表的任务中已成功的电表数量n | BIN | 2 |
| 已成功的表号1 | BIN | 8 |
| 已成功的表号2 | BIN | 8 |
| …… | BIN | 8 |
| 已成功的表号n | BIN | 8 |

- （规范性附录）
数据格式说明

  - 数据格式01

格式定义见表A.1　：

  - 数据格式01定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 秒 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 分 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 时 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 日 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 星期-月 | 星期 BCD码个位 |  |  | 月 BCD码十位 | 月 BCD码个位 |  |  |  |
| 年 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |

星期定义如下：D5～D7编码表示0～7，0：无效，1～7依次表示星期一至星期日。

  - 数据格式02

格式定义见表A.2　：

  - 数据格式02定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| BYTE2 | G3 | G2 | G1 | S | BCD码百位 |  |  |  |

G1、G2、G3定义见表A.3　：

  - G1、G2、G3定义

| G3 | G2 | G0 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 104 |
| 0 | 0 | 1 | 103 |
| 0 | 1 | 0 | 102 |
| 0 | 1 | 1 | 101 |
| 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 1 | 10-1 |
| 1 | 1 | 0 | 10-2 |
| 1 | 1 | 1 | 10-3 |

S的定义：S=0，表示数据为正值，S=1，表示数据为负值，以下含义相同。

  - 数据格式03

格式定义见表A.4　：

  - 数据格式03定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| BYTE2 | BCD码千位 |  |  |  | BCD码百位 |  |  |  |
| BYTE3 | BCD码十万位 |  |  |  | BCD码万位 |  |  |  |
| BYTE4 | 0 | G | 0 | S | BCD码百万位 |  |  |  |

G的定义：G=0，表示单位为kWh、厘；G=1，表示单位为MWh、元。

  - 数据格式04

格式定义见表A.5　：

  - 数据格式04定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | S0 | BCD码十位（0-7） |  |  | BCD码个位 |  |  |  |

S0定义：S0=0，表示上浮；S0=1，表示下浮。

  - 数据格式05

格式定义见表A.6　：

  - 数据格式05定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | BCD码个位 |  |  |  | BCD码十分位 |  |  |  |
| BYTE2 | S | BCD码百位 |  |  | BCD码十位 |  |  |  |

  - 数据格式06

格式定义见表A.7　：

  - 数据格式06定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | BCD十分位 |  |  |  | BCD百分位 |  |  |  |
| BYTE2 | S | BCD十位 |  |  | BCD个位 |  |  |  |

  - 数据格式07

格式定义见表A.8　：

  - 数据格式07定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | BCD个位 |  |  |  | BCD十分位 |  |  |  |
| BYTE2 | BCD百位 |  |  |  | BCD十位 |  |  |  |

  - 数据格式08

格式定义见表A.9　：

  - 数据格式08定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| BYTE2 | BCD码千位 |  |  |  | BCD码百位 |  |  |  |

  - 数据格式09

格式定义见表A.10　：

  - 数据格式09定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | BCD码千分位 |  |  |  | BCD码万分位 |  |  |  |
| BYTE2 | BCD码十分位 |  |  |  | BCD码百分位 |  |  |  |
| BYTE3 | S | BCD码十位 |  |  | BCD码个位 |  |  |  |

  - 数据格式10

格式定义见表A.11　：

  - 数据格式10定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| BYTE2 | BCD码千位 |  |  |  | BCD码百位 |  |  |  |
| BYTE3 | BCD码十万位 |  |  |  | BCD码万位 |  |  |  |

  - 数据格式11

格式定义见表A.12　：

  - 数据格式11定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | BCD码十分位 |  |  |  | BCD码百分位 |  |  |  |
| BYTE2 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| BYTE3 | BCD码千位 |  |  |  | BCD码百位 |  |  |  |
| BYTE4 | BCD码十万位 |  |  |  | BCD码万位 |  |  |  |

  - 数据格式12

格式定义见表A.13　：

  - 数据格式12定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| BYTE2 | BCD码千位 |  |  |  | BCD码百位 |  |  |  |
| BYTE3 | BCD码十万位 |  |  |  | BCD码万位 |  |  |  |
| BYTE4 | BCD码千万位 |  |  |  | BCD码百万位 |  |  |  |
| BYTE5 | BCD码十亿位 |  |  |  | BCD码亿位 |  |  |  |
| BYTE6 | BCD码千亿位 |  |  |  | BCD码百亿位 |  |  |  |

  - 数据格式13

格式定义见表A.14　：

  - 数据格式13定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | BCD码千分位 |  |  |  | BCD码万分位 |  |  |  |
| BYTE2 | BCD码十分位 |  |  |  | BCD码百分位 |  |  |  |
| BYTE3 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| BYTE4 | BCD码千位 |  |  |  | BCD码百位 |  |  |  |

  - 数据格式14

格式定义见表A.15　：

  - 数据格式14定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | BCD码千分位 |  |  |  | BCD码万分位 |  |  |  |
| BYTE2 | BCD码十分位 |  |  |  | BCD码百分位 |  |  |  |
| BYTE3 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| BYTE4 | BCD码千位 |  |  |  | BCD码百位 |  |  |  |
| BYTE5 | BCD码十万位 |  |  |  | BCD码万位 |  |  |  |

  - 数据格式15

格式定义见表A.16　：

  - 数据格式15定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 分 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 时 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 日 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 月 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 年 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |

  - 数据格式16

格式定义见表A.17　：

  - 数据格式16定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 秒 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 分 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 时 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 日 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |

  - 数据格式17

格式定义见表A.18　：

  - 数据格式17定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 分 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 时 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 日 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 月 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |

  - 数据格式18

格式定义见表A.19　：

  - 数据格式18定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 分 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 时 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 日 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |

  - 数据格式19

格式定义见表A.20　：

  - 数据格式19定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 分 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 时 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |

  - 数据格式20

格式定义见表A.21　：

  - 数据格式20定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 日 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 月 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 年 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |

  - 数据格式21

格式定义见表A.22　：

  - 数据格式21定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 月 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 年 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |

  - 数据格式22

格式定义见表A.23　：

  - 数据格式22定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | BCD码个位 |  |  |  | BCD码十分位 |  |  |  |

  - 数据格式23

格式定义见表A.24　：

  - 数据格式23定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | BCD码千分位 |  |  |  | BCD码万分位 |  |  |  |
| BYTE2 | BCD码十分位 |  |  |  | BCD码百分位 |  |  |  |
| BYTE3 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |

  - 数据格式24

格式定义见表A.25　：

  - 数据格式24定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 时 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 日 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |

  - 数据格式25

格式定义见表A.26　：

  - 数据格式25定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | BCD码百分位 |  |  |  | BCD码千分位 |  |  |  |
| BYTE2 | BCD码个位 |  |  |  | BCD码十分位 |  |  |  |
| BYTE3 | S | BCD码百位 |  |  | BCD码十位 |  |  |  |

  - 数据格式26

格式定义见表A.27　：

  - 数据格式26定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | BCD百分位 |  |  |  | BCD千分位 |  |  |  |
| BYTE2 | BCD个位 |  |  |  | BCD十分位 |  |  |  |

  - 数据格式27

格式定义见表A.28　：

  - 数据格式27定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BYTE1 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| BYTE2 | BCD码千位 |  |  |  | BCD码百位 |  |  |  |
| BYTE3 | BCD码十万位 |  |  |  | BCD码万位 |  |  |  |
| BYTE4 | BCD码千万位 |  |  |  | BCD码百万位 |  |  |  |

  - 数据格式28

格式定义见表A.29　：

  - 数据格式28定义

| 字节名称 | 字节格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 秒 | BCD码十分位 |  |  |  | BCD码百分位 |  |  |  |
|  | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 分 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
| 度 | BCD码十位 |  |  |  | BCD码个位 |  |  |  |
|  | F | 保留 |  |  | BCD码百位 |  |  |  |

F的定义：F=0，表示东经或北纬，F=1，表示西经或南纬。

- （规范性附录）
事件代码ERC

事件代码ERC定义见下表B.1　：

  - 事件代码ERC定义

| 事件代码ERC | 事件项目 |
| --- | --- |
| ERC1 | 数据初始化和版本变更 |
| ERC2 | 参数丢失 |
| ERC3 | 参数变更 |
| ERC4 | 状态量变位 |
| ERC5 | 遥控跳闸 |
| ERC6 | 功控跳闸 |
| ERC7 | 电控跳闸 |
| ERC8 | 电能表参数变更 |
| ERC9 | 电流回路异常 |
| ERC10 | 电压回路异常 |
| ERC11 | 相序异常 |
| ERC12 | 电能表时间超差 |
| ERC13 | 电表故障信息 |
| ERC14 | 终端停/上电 |
| ERC15 | 谐波越限告警 |
| ERC16 | 直流模拟量越限 |
| ERC17 | 电压/电流不平衡越限 |
| ERC18 | 电容器投切自锁 |
| ERC19 | 购电参数设置 |
| ERC20 | 消息认证错误 |
| ERC21 | 终端故障 |
| ERC22 | 有功总电能量差动越限 |
| ERC23 | 电控告警事件 |
| ERC24 | 电压越限 |
| ERC25 | 电流越限 |
| ERC26 | 视在功率越限 |
| ERC27 | 电能表示度下降 |

表B.1 （续）

| 事件代码ERC | 事件项目 |
| --- | --- |
| ERC28 | 电能量超差 |
| ERC29 | 电能表飞走 |
| ERC30 | 电能表停走 |
| ERC31 | 终端485抄表失败 |
| ERC32 | 终端与主站通信流量超门限 |
| ERC33 | 电能表运行状态字变位 |
| ERC34 | CT异常 |
| ERC35 | 发现未知电表（指终端的电能表参数中未配置该电表） |
| ERC36 | 控制输出回路开关接入状态量变位记录 |
| ERC37 | 电能表开表盖事件记录 |
| ERC38 | 电能表开端钮盒事件记录 |
| ERC39 | 补抄失败事件记录 |
| ERC40 | 磁场异常事件记录 |
| ERC41 | 对时事件记录 |
| ERC42～ERC64 | 备用 |

- （规范性附录）
数据冻结密度

数据冻结密度定义见下表C.1　：

  - 数据冻结密度定义

| m | 冻结间隔时间 （min） | 每整点依次的冻结时刻 （冻结数据排列次序同冻结时刻次序） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 不冻结 | 无 |
| 1 | 15 | 15分、30分、45分、0分 |
| 2 | 30 | 30分、0分； |
| 3 | 60 | 0分 |
| 254 | 5 | 5分、10分、15分、...... 、0分 |
| 255 | 1 | 1分、2分、3分、...... 、0分 |
| 其它 | 备用 |  |

- （规范性附录）
出错否认代码ERR

出错否认代码ERR定义见下表D.1　：

  - 出错否认代码ERR定义

| ERR | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 正确 |
| 1 | 其他错误 |
| 2 | 表地址重复 |
| 3-255 | 备用 |

- （规范性附录）
短信（SMS）传输接口分拆

  - 短信传输接口格式定义

由于每帧短信发送字节长度有限制，目前一般为140个字节，因此，在报文传输中会需要拆分报文，短信传输接口完成对报文帧的拆分和拼接，传输接口定义如下图E.1　：

| D7 | D6 |  | D5 | D4 |  | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D15 | D14 |  | D13 | D12 |  | D11 | D10 | D9 | D8 |
| smseq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| smfin |  | smlseq |  |  | smseq |  |  |  |  |

  - 短信传输接口定义

- smseq：由D0～D11组成，采用二进制编码，表示短信传输接口所接收的报文帧序列。每接收1条报文则自动加1，循环加1递增。

- smlseq：由D12～D14组成，采用二进制编码，表示由短信传输接口进行拆分的短信帧序号。smlseq=0表示第1帧，如拆分i（≤7）帧，则每传送一帧，smlseq加1，直至smfin置“1”。

- smfin：smlseq的结束标志。置“1”：结束帧；置“0”：非结束帧。

发送报文

smseq=n，smlseq=0，smfin=1

短信传输接口

发送报文

smseq=n+1，smlseq=0，smfin=0

……

报文总长度≤138字节

报文总长度>138字节

短信协议层

协议.链路

smseq=n+1，smlseq=1，smfin=0

smseq=n+1，smlseq=2，smfin=0

smseq=n+1，smlseq=i（≤7），smfin=1

拆分多帧

单帧

短信传输接口的发送拆分规则

短信传输接口拆分规则见下图E.2　所示。

  - 短信传输接口拆分规则

  - 短信传输接口的接收拼接规则

将具有smseq同序号的短信链路帧按smlseq序列依次拼接。

  - 短信传输接口数据单元格式

数据单元格式见表E.1　：

  - 短信传输接口数据单元格式

| 短信数据单元 | 字节数 |
| --- | --- |
| 短信传输接口 | 2 |
| 数据1……数据i | ≤138 |

# 电力用户用电信息采集系统通信协议

# 第1部分：主站与采集终端通信协议

# 编　制　说　明

# 目　　次

1 编制背景	247

2 编制主要原则	247

3 与其他标准文件的关系	247

4 主要工作过程	247

5 标准结构和内容	248

6 条文说明	248

1  编制背景

本标准依据《关于下达2012年度国家电网公司技术标准制(修)订计划的通知》(国家电网科〔2012〕66号)文的要求编写。

通过修订《电力用户用电信息采集系统》系列标准，提升用电信息采集系统管理的规范化、标准化水平，实现系统和采集终端的互联、互通，满足电能信息采集需要，体现智能电网“信息化、自动化、互动化”的建设要求，提高采集终端的可靠性和使用寿命，促进采集终端质量提升，保障用电信息采集系统的可靠运行，进一步完善计量技术管理体系，推动用电信息采集工作健康有序发展。

2  编制主要原则

a）坚持先进性与实用性相结合、统一性与灵活性相结合、可靠性与经济性相结合的原则，以标准化为引领，服务公司科学发展。

b）采用分散与集中讨论的形式，分析各网省公司用电信息采集系统的技术规范，充分了解各地用电信息采集系统建设现状，明确系统及终端功能需求，建立采集系统功能模型和数据模型，研究新的需求形势下不同管理要求、预付费管理方式以及不同地域与环境对终端的使用要求，体现研究的实用性和先进性。

c）认真研究国内外现行相关的IEC标准、国家标准、行业标准、企业标准，体现通信特性和功能拓展的最新发展。

d）坚持集中公司系统人才资源优势，整合、吸收公司系统各单位先进的管理要求和发展思路，体现公司集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设的理念。

e）规范该类终端相关的术语和定义、技术要求、功能要求、型式要求、验收试验方法等相关内容，切实指导该类终端的采购和检测工作。

3  与其他标准文件的关系

本部分的制定过程主要依据和参考如下文献：

GB 2260—2007  中华人民共和国行政区划代码

GB 2312—1980  信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB 18030—2005  信息技术 中文编码字符集

GB/T 18657.1—2002  远动设备及系统  第5部分  传输规约  第1篇  传输帧格式

GB/T 18657.3—2002  远动设备及系统  第5部分  传输规约  第3篇  应用数据的一般结构

DL/T 645  多功能电能表通信协议

Q/GDW 130—2005  电力负荷管理系统数据传输规约

4  主要工作过程

2011年9月14日，营销部在北京组织召开“电力用户用电信息采集系统技术标准讨论会”。会议对标准从2009年发布后执行过程中所反馈的210条意见进行了讨论，并给出了修改建议，为2012年正式启动标准修订工作奠定了基础。

2012年1月16日，国家电网公司下达2012年度企业标准制修订计划任务，为确保标准修订能够适应新的业务应用需求，营销部向各省公司征求09版《用电信息采集系统》系列标准应用过程中的有关意见。

2012年3月29日，在北京召开电力用户用电信息采集系统系列标准修订启动会。

2012年4月至6月，起草工作组分成4个小组，分别对功能和技术规范、型式和检验规范、通信协议和安全规范、设计导则和管理规范等8个系列24个技术标准进行了分组修订，完成标准初稿的编制。期间召开了“电力线载波通信单元互换性技术标准专题讨论会”和“微功率无线通信技术标准专题讨论会”。

2012年7月13日，营销部听取起草工作组就标准初稿编制情况的汇报，重点强调对时钟管理、事件上报、封印结构等方面的要求。

2012年9月5日至6日，起草工作组在北京召开技术标准研讨会，重点讨论采集终端远程通信单元互换性要求、Q/GDW 376.1通信协议、Q/GDW376.2通信协议。

2012年9月10日，形成征求意见稿，在公司系统、生产厂商广泛征求意见。

2012年9月27日，营销部听取起草工作组对标准意见反馈情况的汇报，决定就一些重点问题召开标准研讨会进行研究讨论。

2012年10月9日至13日，针对征求意见阶段反馈的相对集中的问题，召集公司系统、相关生产厂商的100余名专家,对时钟管理、通信单元互换、自动维护、型式结构等内容进行了重点讨论。

2012年10月14日至27日，起草工作组根据会议要求，进一步修改完善技术标准，对部分技术指标进行试验验证，初步形成送审稿。

2012年12月5日国家电网公司营销部、科技部在北京审议通过了“电力用户用电信息采集系统”系列标准。

5  标准结构和内容

本部分依据《电力企业标准编制规则》DL/T 800—2001的编写要求进行了编制。标准主要结构和内容如下：

1. 目次；

2. 前言；

3. 标准正文共5章：适用范围、规范性引用文件、术语和定义、帧结构、报文应用及数据结构；

4. 标准设5个规范性附录。

6  条文说明

本标准与Q/GDW 376.1—2009《电力用户用电信息采集系统通信协议 第一部分：主站与采集终端通信协议》相比，主要变化如下：

为提高采集系统数据完整性，本次修订增加了5.14.2.5.40条“ERC40：磁场异常事件记录”和5.14.2.5.41条“ERC41：对时事件记录”，采集终端可据此上报磁场异常事件和对时事件。

_________________________________